## Datos (hidden)
Id. | Elemento | Sigma
1 | 14" - Codo 90º; RL | 0.1778
2 | 14" - Codo 45º; RL | 0.1259
3 | 14" - Te; Paso 90º | 0.7621
4 | 14" - Te; Paso recto | 0.254
5 | 14" - Válvula Mariposa | 0.5716
6 | 14" - Válvula Retención | 0.6351
7 | -- | 0
8 | 28" - Codo 90º; RL | 0.1551
9 | 28" - Codo 45º; RL | 0.1098
10 | 28" - Te; Paso 90º | 0.6649
11 | 28" - Te; Paso recto | 0.2216
12 | 28" - Válvula Mariposa | 0.4987
13 | 28" - Válvula Retención | 0.5541
14 |  | 0
15 | 24" - Codo 90º; RL | 0.1598
16 | 24" - Codo 45º; RL | 0.1131
17 | 24" - Te; Paso 90º | 0.6847
18 | 24" - Te; Paso recto | 0.2282
19 | 24" - Válvula Mariposa | 0.5135
20 | 24" - Válvula Retención | 0.5706
21 | 24" - Codo 50º; RL | 0.11835
22 | 24" - Codo 32º; RL | 0.09965
23 | 24" - Codo 12º; RL | 0.0789
24 | 24" - Codo 02º; RL | 0.0675
25 | -- | 0
26 | Reducción: 28x24" | 0.0341
27 | -- | 0
28 | Ampliación 24x28" | 0.01598
29 | Ampliación 20x28" | 0.1073
30 | Ampliación 18x24" | 0.07794
31 | Ampliación 14x18" | 0.05776
32 | -- | 0
33 | Salida recta (tubo) | 1

## Pérdidas de carga_Tren A
| Coef Arbitr | Caudal | DN | D exterior | Espesor | D interior | Velocidad | Rugosidad | Densidad | Viscosidad | Viscosidad cinemática |  | Nº Reynolds | Longitud | Coef multiplicador | 14" - Codo 90º; RL | 14" - Codo 45º; RL | 14" - Te; Paso 90º | 14" - Te; Paso recto | 14" - Válvula Mariposa | 14" - Válvula Retención | -- | 28" - Codo 90º; RL | 28" - Codo 45º; RL | 28" - Te; Paso 90º | 28" - Te; Paso recto | 28" - Válvula Mariposa | 28" - Válvula Retención | 0 | 24" - Codo 90º; RL | 24" - Codo 45º; RL | 24" - Te; Paso 90º | 24" - Te; Paso recto | 24" - Válvula Mariposa | 24" - Válvula Retención | 24" - Codo 50º; RL | 24" - Codo 32º; RL | 24" - Codo 12º; RL | 24" - Codo 02º; RL | -- | Reducción: 28x24" | -- | Ampliación 24x28" | Ampliación 20x28" | Ampliación 18x24" | Ampliación 14x18" | -- | Salida recta (tubo) | K total | Accesorios | Otros | Velocidad real | Factor f | Error | PdC (reg turbulento) | PdC (reg turbulento) | PdC (reg laminar) | PdC (reg laminar) | % Laminar | % Turbulento | PdC del tubo (seleccionada) | PdC del tubo (total) | PdC total
| [-] | [l/s] |  | [mm] | [mm] | [mm] | [m/s] | [m] | [kg/m3] | [kg/(m·s)] | [m2/s] | [cSt] | [-] | [m] |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | [-] | [mca] | [mca] | [m/s] | [-] |  | [mca/m] | [Pa/m] | [mca/m] | [Pa/m] | [0/1] | [0/1] | [mca/m] | [Pa] | [Pa]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 0 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0 | [m3/h] | [62 empty] | Caudal | PdC
Tramo #001 | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3118
Intercambiador | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 1.3196
Tramo #002 | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 1.3419
Tramo #003 | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 700 | 1.3983
Tramo #004 | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1.4825
Tramo #005 | 1 | 0 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1300 | 1.598
[63 empty] | 0 | [Pa] |  | 1600 | 1.7387
[66 empty] | 1900 | 1.9116
[63 empty] | Cotas |  |  | 2200 | 2.1086
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m] | 2500 | 2.3388
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m] | 2800 | 2.5915
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca] | 3100 | 2.8792
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3] | 3400 | 3.1873
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa] | 3700 | 3.5235
[63 empty] | P tubería | 128691.8964 | [Pa] | 4000 | 3.8965
[63 empty] | PdC | 1.3118 | [kg/cm2] | 4300 | 4.2886
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 200 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.055556 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 55.56 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.2 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 163640.7713 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 97.7608 | 0 | 0.2 | 0.016815 | -9.4126e-09 | 5.8067e-05 | 0.56945 | 1.3506e-06 | 0.013245 | 0 | 1 | 0.56945 | 245.2973 | 343.0581
Intercambiador | 1 | 55.56 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.2 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 163640.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0.2 | 0.016815 | -9.4126e-09 | 5.8067e-05 | 0.56945 | 1.3506e-06 | 0.013245 | 0 | 1 | 0.56945 | 0 | 84.8
Tramo #002 | 1 | 55.56 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.2 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 163640.7713 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 41.1989 | 0 | 0.2 | 0.016815 | -9.4126e-09 | 5.8067e-05 | 0.56945 | 1.3506e-06 | 0.013245 | 0 | 1 | 0.56945 | 252.2633 | 293.4622
Tramo #003 | 1 | 27.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.1 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 81820.3857 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 4.5535 | 0 | 0.1 | 0.019134 | -5.1664e-08 | 1.6519e-05 | 0.162 | 6.7531e-07 | 0.0066225 | 0 | 1 | 0.162 | 5.7388 | 10.2924
Tramo #004 | 1 | 13.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.05 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 40910.1928 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.85382 | 0 | 0.05 | 0.022107 | 5.3647e-08 | 4.7716e-06 | 0.046793 | 3.3765e-07 | 0.0033113 | 0 | 1 | 0.046793 | 0.56994 | 1.4238
Tramo #005 | 1 | 13.89 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0.16 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 74632.3437 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 25.0163 | 0 | 0.16 | 0.019741 | 3.4878e-08 | 7.6534e-05 | 0.75055 | 3.3245e-06 | 0.032603 | 0 | 1 | 0.75055 | 7.3711 | 32.3874
[63 empty] | 765.4238 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 129457.3202 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.3196 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 400 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.11111 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.41 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 335463.5812 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 410.8398 | 0 | 0.41 | 0.01498 | 1.2702e-09 | 0.00021741 | 2.132 | 2.7688e-06 | 0.027152 | 0 | 1 | 2.132 | 918.3993 | 1329.2391
Intercambiador | 1 | 111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.41 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 335463.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 0.41 | 0.01498 | 1.2702e-09 | 0.00021741 | 2.132 | 2.7688e-06 | 0.027152 | 0 | 1 | 2.132 | 0 | 339.2
Tramo #002 | 1 | 111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.41 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 335463.5812 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 173.1383 | 0 | 0.41 | 0.01498 | 1.2702e-09 | 0.00021741 | 2.132 | 2.7688e-06 | 0.027152 | 0 | 1 | 2.132 | 944.4803 | 1117.6186
Tramo #003 | 1 | 55.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.2 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 163640.7713 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 18.2142 | 0 | 0.2 | 0.016815 | -9.4126e-09 | 5.8067e-05 | 0.56945 | 1.3506e-06 | 0.013245 | 0 | 1 | 0.56945 | 20.1732 | 38.3874
Tramo #004 | 1 | 27.7775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.1 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 81820.3857 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 3.4153 | 0 | 0.1 | 0.019134 | -5.1664e-08 | 1.6519e-05 | 0.162 | 6.7531e-07 | 0.0066225 | 0 | 1 | 0.162 | 1.9731 | 5.3884
Tramo #005 | 1 | 27.7775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0.31 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 144600.1658 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 93.9088 | 0 | 0.31 | 0.017502 | -0.010278 | 0.00025471 | 2.4979 | 6.4413e-06 | 0.063168 | 0 | 1 | 2.4979 | 24.5314 | 118.4402
[63 empty] | 2948.2736 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 131640.17 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.3419 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 700 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.19444 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.71 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 580924.7382 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 1232.0306 | 0 | 0.71 | 0.013913 | -2.4895e-09 | 0.00060553 | 5.9382 | 4.7947e-06 | 0.04702 | 0 | 1 | 5.9382 | 2557.9632 | 3789.9938
Intercambiador | 1 | 194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.71 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 580924.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8 | 0.71 | 0.013913 | -2.4895e-09 | 0.00060553 | 5.9382 | 4.7947e-06 | 0.04702 | 0 | 1 | 5.9382 | 0 | 1038.8
Tramo #002 | 1 | 194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.71 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 580924.7382 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 519.2089 | 0 | 0.71 | 0.013913 | -2.4895e-09 | 0.00060553 | 5.9382 | 4.7947e-06 | 0.04702 | 0 | 1 | 5.9382 | 2630.605 | 3149.814
Tramo #003 | 1 | 97.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 294553.3884 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 59.0139 | 0 | 0.36 | 0.015274 | -2.6973e-08 | 0.0001709 | 1.6759 | 2.4311e-06 | 0.023841 | 0 | 1 | 1.6759 | 59.372 | 118.3859
Tramo #004 | 1 | 48.61 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.18 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 147276.6942 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 11.0655 | 0 | 0.18 | 0.01713 | 2.4686e-09 | 4.7917e-05 | 0.4699 | 1.2156e-06 | 0.011921 | 0 | 1 | 0.4699 | 5.7234 | 16.789
Tramo #005 | 1 | 48.61 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0.55 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 256548.6813 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 295.6027 | 0 | 0.55 | 0.016025 | -0.015172 | 0.00073409 | 7.199 | 1.1428e-05 | 0.11207 | 0 | 1 | 7.199 | 70.7012 | 366.3039
[63 empty] | 8480.0866 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 137171.983 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.3983 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 1000 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.27778 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 277.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 826385.8952 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 2493.145 | 0 | 1.01 | 0.013366 | -3.1489e-08 | 0.0011771 | 11.5437 | 6.8206e-06 | 0.066887 | 0 | 1 | 11.5437 | 4972.6166 | 7465.7617
Intercambiador | 1 | 277.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 826385.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 1.01 | 0.013366 | -3.1489e-08 | 0.0011771 | 11.5437 | 6.8206e-06 | 0.066887 | 0 | 1 | 11.5437 | 0 | 2120
Tramo #002 | 1 | 277.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 826385.8952 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 1050.6746 | 0 | 1.01 | 0.013366 | -3.1489e-08 | 0.0011771 | 11.5437 | 6.8206e-06 | 0.066887 | 0 | 1 | 11.5437 | 5113.8306 | 6164.5051
Tramo #003 | 1 | 138.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.51 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 417283.9669 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 118.4377 | 0 | 0.51 | 0.014523 | -2.8401e-08 | 0.00032613 | 3.1983 | 3.4441e-06 | 0.033775 | 0 | 1 | 3.1983 | 113.302 | 231.7397
Tramo #004 | 1 | 69.445 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.25 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 204550.9642 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 21.3455 | 0 | 0.25 | 0.016187 | -4.2807e-09 | 8.7344e-05 | 0.85655 | 1.6883e-06 | 0.016556 | 0 | 1 | 0.85655 | 10.4328 | 31.7783
Tramo #005 | 1 | 69.445 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0.78 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 363832.6753 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 594.5279 | 0 | 0.78 | 0.015367 | -1.1976e-08 | 0.0014159 | 13.8848 | 1.6207e-05 | 0.15894 | 0 | 1 | 13.8848 | 136.3625 | 730.8904
[63 empty] | 16744.6753 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 145436.5717 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.4825 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 1300 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.36111 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 361.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.32 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1080029.0907 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 4258.4609 | 0 | 1.32 | 0.013015 | -2.4125e-08 | 0.0019579 | 19.2005 | 8.9141e-06 | 0.087417 | 0 | 1 | 19.2005 | 8270.8907 | 12529.3516
Intercambiador | 1 | 361.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.32 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1080029.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582.8 | 1.32 | 0.013015 | -2.4125e-08 | 0.0019579 | 19.2005 | 8.9141e-06 | 0.087417 | 0 | 1 | 19.2005 | 0 | 3582.8
Tramo #002 | 1 | 361.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.32 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1080029.0907 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 1794.6234 | 0 | 1.32 | 0.013015 | -2.4125e-08 | 0.0019579 | 19.2005 | 8.9141e-06 | 0.087417 | 0 | 1 | 19.2005 | 8505.7701 | 10300.3935
Tramo #003 | 1 | 180.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.66 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 540014.5454 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 198.3524 | 0 | 0.66 | 0.01404 | -3.2602e-08 | 0.000528 | 5.1779 | 4.457e-06 | 0.043709 | 0 | 1 | 5.1779 | 183.4319 | 381.7843
Tramo #004 | 1 | 90.2775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.33 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 270007.2727 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 37.1924 | 0 | 0.33 | 0.01548 | -1.9902e-09 | 0.00014554 | 1.4272 | 2.2285e-06 | 0.021854 | 0 | 1 | 1.4272 | 17.3836 | 54.576
Tramo #005 | 1 | 90.2775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 471116.6693 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 996.8408 | 0 | 1.01 | 0.014917 | -1.1665e-08 | 0.0023044 | 22.5982 | 2.0986e-05 | 0.2058 | 0 | 1 | 22.5982 | 221.937 | 1218.7778
[63 empty] | 28067.6832 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 156759.5796 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.598 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 1600 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.44444 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 444.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.62 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1325490.2477 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 6414.0867 | 0 | 1.62 | 0.012783 | -1.3975e-08 | 0.0028962 | 28.4024 | 1.094e-05 | 0.10728 | 0 | 1 | 28.4024 | 12234.7733 | 18648.8601
Intercambiador | 1 | 444.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.62 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1325490.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.2 | 1.62 | 0.012783 | -1.3975e-08 | 0.0028962 | 28.4024 | 1.094e-05 | 0.10728 | 0 | 1 | 28.4024 | 0 | 5427.2
Tramo #002 | 1 | 444.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.62 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1325490.2477 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 2703.0588 | 0 | 1.62 | 0.012783 | -1.3975e-08 | 0.0028962 | 28.4024 | 1.094e-05 | 0.10728 | 0 | 1 | 28.4024 | 12582.2203 | 15285.2791
Tramo #003 | 1 | 222.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.81 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 662745.1239 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 298.7581 | 0 | 0.81 | 0.013697 | -9.9618e-09 | 0.00077584 | 7.6084 | 5.47e-06 | 0.053642 | 0 | 1 | 7.6084 | 269.5342 | 568.2923
Tramo #004 | 1 | 111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.41 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 335463.5812 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 57.4109 | 0 | 0.41 | 0.01498 | 1.2702e-09 | 0.00021741 | 2.132 | 2.7688e-06 | 0.027152 | 0 | 1 | 2.132 | 25.968 | 83.3789
Tramo #005 | 1 | 111.11 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.25 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 583065.1848 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 1526.8736 | 0 | 1.25 | 0.014592 | -1.1899e-08 | 0.0034528 | 33.8599 | 2.5973e-05 | 0.25471 | 0 | 1 | 33.8599 | 332.5384 | 1859.4119
[63 empty] | 41872.4224 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 170564.3188 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.7387 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 1900 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.52778 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 527.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.93 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1579133.4433 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 9103.731 | 0 | 1.93 | 0.012606 | -5.2346e-10 | 0.004054 | 39.756 | 1.3033e-05 | 0.12781 | 0 | 1 | 39.756 | 17125.4985 | 26229.2295
Intercambiador | 1 | 527.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.93 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1579133.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7653.2 | 1.93 | 0.012606 | -5.2346e-10 | 0.004054 | 39.756 | 1.3033e-05 | 0.12781 | 0 | 1 | 39.756 | 0 | 7653.2
Tramo #002 | 1 | 527.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.93 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1579133.4433 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 3836.5431 | 0 | 1.93 | 0.012606 | -5.2346e-10 | 0.004054 | 39.756 | 1.3033e-05 | 0.12781 | 0 | 1 | 39.756 | 17611.8338 | 21448.3769
Tramo #003 | 1 | 263.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.96 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 785475.7024 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 419.6547 | 0 | 0.96 | 0.013439 | -2.0051e-09 | 0.0010692 | 10.4857 | 6.483e-06 | 0.063576 | 0 | 1 | 10.4857 | 371.4679 | 791.1226
Tramo #004 | 1 | 131.945 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.48 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 392737.8512 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 78.6881 | 0 | 0.48 | 0.014646 | -7.4137e-09 | 0.00029133 | 2.857 | 3.2415e-06 | 0.031788 | 0 | 1 | 2.857 | 34.7977 | 113.4858
Tramo #005 | 1 | 131.945 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.48 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 690349.1788 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 2140.4569 | 0 | 1.48 | 0.014362 | -1.3738e-09 | 0.0047642 | 46.7205 | 3.0752e-05 | 0.30157 | 0 | 1 | 46.7205 | 458.8423 | 2599.2991
[63 empty] | 58834.714 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 187526.6104 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.9116 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 2200 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.61111 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 611.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.23 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1824594.6003 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 12153.8683 | 0 | 2.23 | 0.012475 | -2.0826e-07 | 0.005356 | 52.5246 | 1.5059e-05 | 0.14768 | 0 | 1 | 52.5246 | 22625.7795 | 34779.6477
Intercambiador | 1 | 611.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.23 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1824594.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260.8 | 2.23 | 0.012475 | -2.0826e-07 | 0.005356 | 52.5246 | 1.5059e-05 | 0.14768 | 0 | 1 | 52.5246 | 0 | 10260.8
Tramo #002 | 1 | 611.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.23 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1824594.6003 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 5121.9484 | 0 | 2.23 | 0.012475 | -2.0826e-07 | 0.005356 | 52.5246 | 1.5059e-05 | 0.14768 | 0 | 1 | 52.5246 | 23268.3135 | 28390.2618
Tramo #003 | 1 | 305.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.12 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 916388.3194 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 571.1967 | 0 | 1.12 | 0.013224 | -1.7081e-08 | 0.0014321 | 14.0445 | 7.5635e-06 | 0.074172 | 0 | 1 | 14.0445 | 497.5415 | 1068.7382
Tramo #004 | 1 | 152.7775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.56 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 458194.1597 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 107.1033 | 0 | 0.56 | 0.014341 | -1.4142e-08 | 0.00038828 | 3.8077 | 3.7817e-06 | 0.037086 | 0 | 1 | 3.8077 | 46.378 | 153.4813
Tramo #005 | 1 | 152.7775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.72 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 802297.6942 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 2890.9458 | 0 | 1.72 | 0.014362 | 0.056448 | 0.0064346 | 63.1017 | 3.5739e-05 | 0.35048 | 0 | 1 | 63.1017 | 619.722 | 3510.6677
[63 empty] | 78163.5968 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 206855.4932 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 2.1086 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 2500 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.69444 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 694.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.54 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2078237.7958 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 15767.841 | 0 | 2.54 | 0.012368 | -1.1488e-09 | 0.0068889 | 67.5568 | 1.7153e-05 | 0.16821 | 0 | 1 | 67.5568 | 29101.12 | 44868.961
Intercambiador | 1 | 694.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.54 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2078237.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13250 | 2.54 | 0.012368 | -1.1488e-09 | 0.0068889 | 67.5568 | 1.7153e-05 | 0.16821 | 0 | 1 | 67.5568 | 0 | 13250
Tramo #002 | 1 | 694.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.54 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2078237.7958 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 6644.9681 | 0 | 2.54 | 0.012368 | -1.1488e-09 | 0.0068889 | 67.5568 | 1.7153e-05 | 0.16821 | 0 | 1 | 67.5568 | 29927.5428 | 36572.5109
Tramo #003 | 1 | 347.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.27 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1039118.8979 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 734.4413 | 0 | 1.27 | 0.013063 | -2.0657e-08 | 0.001819 | 17.838 | 8.5764e-06 | 0.084106 | 0 | 1 | 17.838 | 631.9273 | 1366.3686
Tramo #004 | 1 | 173.61 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.63 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 515468.4297 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 135.5526 | 0 | 0.63 | 0.014123 | -1.3996e-08 | 0.00048393 | 4.7457 | 4.2544e-06 | 0.041722 | 0 | 1 | 4.7457 | 57.8031 | 193.3557
Tramo #005 | 1 | 173.61 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.95 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 909581.6882 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 3715.7995 | 0 | 1.95 | 0.014037 | -2.3977e-08 | 0.0080832 | 79.2696 | 4.0518e-05 | 0.39734 | 0 | 1 | 79.2696 | 778.5063 | 4494.3058
[63 empty] | 100745.5021 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 229437.3985 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 2.3388 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 2800 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.77778 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 777.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.84 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2323698.9528 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 19712.4896 | 0 | 2.84 | 0.012283 | -1.9849e-08 | 0.0085535 | 83.881 | 1.9179e-05 | 0.18808 | 0 | 1 | 83.881 | 36132.985 | 55845.4746
Intercambiador | 1 | 777.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.84 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2323698.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16620.8 | 2.84 | 0.012283 | -1.9849e-08 | 0.0085535 | 83.881 | 1.9179e-05 | 0.18808 | 0 | 1 | 83.881 | 0 | 16620.8
Tramo #002 | 1 | 777.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.84 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2323698.9528 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 8307.3431 | 0 | 2.84 | 0.012283 | -1.9849e-08 | 0.0085535 | 83.881 | 1.9179e-05 | 0.18808 | 0 | 1 | 83.881 | 37159.1009 | 45466.444
Tramo #003 | 1 | 388.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.42 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1161849.4764 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 918.1769 | 0 | 1.42 | 0.012929 | -1.3784e-08 | 0.0022508 | 22.0723 | 9.5894e-06 | 0.09404 | 0 | 1 | 22.0723 | 781.9344 | 1700.1112
Tramo #004 | 1 | 194.445 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.71 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 580924.7382 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 172.1644 | 0 | 0.71 | 0.013913 | -2.4895e-09 | 0.00060553 | 5.9382 | 4.7947e-06 | 0.04702 | 0 | 1 | 5.9382 | 72.3271 | 244.4916
Tramo #005 | 1 | 194.445 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 2.19 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1021530.2037 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 4686.7445 | 0 | 2.19 | 0.013917 | -1.8578e-08 | 0.010108 | 99.129 | 4.5505e-05 | 0.44625 | 0 | 1 | 99.129 | 973.5462 | 5660.2907
[63 empty] | 125537.6122 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 254229.5086 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 2.5915 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 3100 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.86111 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 861.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.15 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2577342.1484 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 24250.7908 | 0 | 3.15 | 0.012211 | -1.8435e-08 | 0.010461 | 102.584 | 2.1272e-05 | 0.20861 | 0 | 1 | 102.584 | 44189.6019 | 68440.3928
Intercambiador | 1 | 861.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.15 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2577342.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20373.2 | 3.15 | 0.012211 | -1.8435e-08 | 0.010461 | 102.584 | 2.1272e-05 | 0.20861 | 0 | 1 | 102.584 | 0 | 20373.2
Tramo #002 | 1 | 861.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.15 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2577342.1484 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 10219.8984 | 0 | 3.15 | 0.012211 | -1.8435e-08 | 0.010461 | 102.584 | 2.1272e-05 | 0.20861 | 0 | 1 | 102.584 | 45444.5121 | 55664.4105
Tramo #003 | 1 | 430.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.57 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1284580.0549 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1122.4034 | 0 | 1.57 | 0.012816 | -3.0556e-08 | 0.0027274 | 26.7467 | 1.0602e-05 | 0.10397 | 0 | 1 | 26.7467 | 947.5279 | 2069.9312
Tramo #004 | 1 | 215.2775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.79 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 646381.0467 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 213.1478 | 0 | 0.79 | 0.013737 | -1.4346e-08 | 0.00074015 | 7.2584 | 5.3349e-06 | 0.052318 | 0 | 1 | 7.2584 | 88.4075 | 301.5554
Tramo #005 | 1 | 215.2775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 2.42 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1128814.1977 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 5722.8687 | 0 | 2.42 | 0.013822 | -1.3898e-08 | 0.012258 | 120.2123 | 5.0284e-05 | 0.49311 | 0 | 1 | 120.2123 | 1180.6052 | 6903.4739
[63 empty] | 153752.9638 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 282444.8602 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 2.8792 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 3400 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 0.94444 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 944.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.45 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2822803.3054 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 29089.9509 | 0 | 3.45 | 0.012152 | -2.5528e-08 | 0.012487 | 122.4584 | 2.3298e-05 | 0.22848 | 0 | 1 | 122.4584 | 52750.7969 | 81840.7478
Intercambiador | 1 | 944.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.45 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2822803.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24507.2 | 3.45 | 0.012152 | -2.5528e-08 | 0.012487 | 122.4584 | 2.3298e-05 | 0.22848 | 0 | 1 | 122.4584 | 0 | 24507.2
Tramo #002 | 1 | 944.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.45 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2822803.3054 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 12259.2432 | 0 | 3.45 | 0.012152 | -2.5528e-08 | 0.012487 | 122.4584 | 2.3298e-05 | 0.22848 | 0 | 1 | 122.4584 | 54248.8307 | 66508.0738
Tramo #003 | 1 | 472.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.73 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1415492.672 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1362.8305 | 0 | 1.73 | 0.012714 | 7.7231e-11 | 0.0032852 | 32.2167 | 1.1683e-05 | 0.11457 | 0 | 1 | 32.2167 | 1141.3105 | 2504.1411
Tramo #004 | 1 | 236.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.86 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 703655.3167 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 252.5944 | 0 | 0.86 | 0.013603 | -3.0542e-08 | 0.00086859 | 8.518 | 5.8077e-06 | 0.056954 | 0 | 1 | 8.518 | 103.7492 | 356.3435
Tramo #005 | 1 | 236.11 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 2.65 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1236098.1917 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 6862.3805 | 0 | 2.65 | 0.01374 | -2.8164e-08 | 0.014613 | 143.3017 | 5.5063e-05 | 0.53998 | 0 | 1 | 143.3017 | 1407.3655 | 8269.746
[63 empty] | 183986.2523 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 312678.1487 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 3.1873 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 3700 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 1.0278 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 1027.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.75 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3068264.4624 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 34369.0346 | 0 | 3.75 | 0.012101 | -4.3821e-10 | 0.014692 | 144.0777 | 2.5324e-05 | 0.24834 | 0 | 1 | 144.0777 | 62063.6417 | 96432.6764
Intercambiador | 1 | 1027.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.75 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3068264.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29022.8 | 3.75 | 0.012101 | -4.3821e-10 | 0.014692 | 144.0777 | 2.5324e-05 | 0.24834 | 0 | 1 | 144.0777 | 0 | 29022.8
Tramo #002 | 1 | 1027.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.75 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3068264.4624 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 14483.9829 | 0 | 3.75 | 0.012101 | -4.3821e-10 | 0.014692 | 144.0777 | 2.5324e-05 | 0.24834 | 0 | 1 | 144.0777 | 63826.1446 | 78310.1275
Tramo #003 | 1 | 513.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.88 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1538223.2505 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1609.405 | 0 | 1.88 | 0.012631 | -1.3585e-08 | 0.0038543 | 37.7982 | 1.2696e-05 | 0.1245 | 0 | 1 | 37.7982 | 1339.0376 | 2948.4426
Tramo #004 | 1 | 256.945 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.94 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 769111.6252 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 301.7745 | 0 | 0.94 | 0.013469 | -3.3606e-08 | 0.0010275 | 10.0764 | 6.3479e-06 | 0.062252 | 0 | 1 | 10.0764 | 122.7303 | 424.5047
Tramo #005 | 1 | 256.945 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 2.89 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1348046.7072 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 8161.6644 | 0 | 2.89 | 0.013668 | -2.6563e-08 | 0.017287 | 169.5323 | 6.0049e-05 | 0.58888 | 0 | 1 | 169.5323 | 1664.9771 | 9826.6415
[63 empty] | 216965.1927 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 345657.0891 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 3.5235 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 4000 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 1.1111 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 1111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.06 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3321907.6579 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 40286.252 | 0 | 4.06 | 0.012056 | -3.3141e-08 | 0.017157 | 168.2503 | 2.7418e-05 | 0.26887 | 0 | 1 | 168.2503 | 72476.3339 | 112762.5859
Intercambiador | 1 | 1111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.06 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3321907.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33920 | 4.06 | 0.012056 | -3.3141e-08 | 0.017157 | 168.2503 | 2.7418e-05 | 0.26887 | 0 | 1 | 168.2503 | 0 | 33920
Tramo #002 | 1 | 1111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.06 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3321907.6579 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 16977.6484 | 0 | 4.06 | 0.012056 | -3.3141e-08 | 0.017157 | 168.2503 | 2.7418e-05 | 0.26887 | 0 | 1 | 168.2503 | 74534.5396 | 91512.1881
Tramo #003 | 1 | 555.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.03 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1660953.829 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1876.4704 | 0 | 2.03 | 0.012559 | -2.5858e-08 | 0.0044682 | 43.8177 | 1.3709e-05 | 0.13444 | 0 | 1 | 43.8177 | 1552.2858 | 3428.7562
Tramo #004 | 1 | 277.7775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 826385.8952 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 348.3931 | 0 | 1.01 | 0.013366 | -3.1489e-08 | 0.0011771 | 11.5437 | 6.8206e-06 | 0.066887 | 0 | 1 | 11.5437 | 140.6021 | 488.9952
Tramo #005 | 1 | 277.7775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 3.12 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1455330.7012 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 9512.4467 | 0 | 3.12 | 0.013607 | -2.3208e-08 | 0.02006 | 196.7175 | 6.4828e-05 | 0.63575 | 0 | 1 | 196.7175 | 1931.9628 | 11444.4096
[63 empty] | 253556.935 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 382248.8314 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 3.8965 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 4300 | [m3/h]
Temperatura = 35ºC |  | 1.1944 | [m3/h]
Tramo #001 | 1 | 1194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3567368.8149 | 430.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 46459.8472 | 0 | 4.36 | 0.012018 |  | 0.019723 | 193.4162 | 2.9443e-05 | 0.28874 | 0 | 1 | 193.4162 | 83316.9158 | 129776.763
Intercambiador | 1 | 1194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3567368.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39198.8 | 4.36 | 0.012018 |  | 0.019723 | 193.4162 | 2.9443e-05 | 0.28874 | 0 | 1 | 193.4162 | 0 | 39198.8
Tramo #002 | 1 | 1194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3567368.8149 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 19579.358 | 0 | 4.36 | 0.012018 |  | 0.019723 | 193.4162 | 2.9443e-05 | 0.28874 | 0 | 1 | 193.4162 | 85682.9758 | 105262.3338
Tramo #003 | 1 | 597.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.18 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1783684.4074 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 2164.0268 | 0 | 2.18 | 0.012495 |  | 0.0051266 | 50.275 | 1.4722e-05 | 0.14437 | 0 | 1 | 50.275 | 1781.0419 | 3945.0687
Tramo #004 | 1 | 298.61 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.09 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 891842.2037 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 405.7698 | 0 | 1.09 | 0.013261 |  | 0.0013602 | 13.3389 | 7.3609e-06 | 0.072185 | 0 | 1 | 13.3389 | 162.4674 | 568.2373
Tramo #005 | 1 | 298.61 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 3.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1567279.2167 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 11032.1867 | 0 | 3.36 | 0.013552 |  | 0.02317 | 227.2204 | 6.9815e-05 | 0.68465 | 0 | 1 | 227.2204 | 2231.5313 | 13263.718
[63 empty] | 292014.9207 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 420706.8171 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 4.2886 | [kg/cm2]

## Pérdidas de carga_Tren B
| Coef Arbitr | Caudal | DN | D exterior | Espesor | D interior | Velocidad | Rugosidad | Densidad | Viscosidad | Viscosidad cinemática |  | Nº Reynolds | Longitud | Coef multiplicador | 14" - Codo 90º; RL | 14" - Codo 45º; RL | 14" - Te; Paso 90º | 14" - Te; Paso recto | 14" - Válvula Mariposa | 14" - Válvula Retención | -- | 28" - Codo 90º; RL | 28" - Codo 45º; RL | 28" - Te; Paso 90º | 28" - Te; Paso recto | 28" - Válvula Mariposa | 28" - Válvula Retención | 0 | 24" - Codo 90º; RL | 24" - Codo 45º; RL | 24" - Te; Paso 90º | 24" - Te; Paso recto | 24" - Válvula Mariposa | 24" - Válvula Retención | 24" - Codo 50º; RL | 24" - Codo 32º; RL | 24" - Codo 12º; RL | 24" - Codo 02º; RL | -- | Reducción: 28x24" | -- | Ampliación 24x28" | Ampliación 20x28" | Ampliación 18x24" | Ampliación 14x18" | -- | Salida recta (tubo) | K total | Accesorios | Otros | Velocidad real | Factor f | Error | PdC (reg turbulento) | PdC (reg turbulento) | PdC (reg laminar) | PdC (reg laminar) | % Laminar | % Turbulento | PdC del tubo (seleccionada) | PdC del tubo (total) | PdC total
| [-] | [l/s] |  | [mm] | [mm] | [mm] | [m/s] | [m] | [kg/m3] | [kg/(m·s)] | [m2/s] | [cSt] | [-] | [m] |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | [-] | [mca] | [mca] | [m/s] | [-] |  | [mca/m] | [Pa/m] | [mca/m] | [Pa/m] | [0/1] | [0/1] | [mca/m] | [Pa] | [Pa]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 0 | [m3/h] | [62 empty] | Caudal | PdC
Temperatura = 35°C |  | 0 | [m3/s] | [62 empty] | [m3/h] | [kg/cm2]
Tramo #001 | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3118
Intercambiador | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 1.3201
Tramo #002 | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 1.3436
Tramo #003 | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 700 | 1.4031
Tramo #004 | 1 | 0 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1.4919
Tramo #005 | 1 | 0 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 0 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1300 | 1.6136
[63 empty] | 0 | [Pa] |  | 1600 | 1.7618
[66 empty] | 1900 | 1.944
[63 empty] | Cotas |  |  | 2200 | 2.1515
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m] | 2500 | 2.3939
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m] | 2800 | 2.6599
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca] | 3100 | 2.9628
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3] | 3400 | 3.2872
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa] | 3700 | 3.641
[63 empty] | P tubería | 128691.8964 | [Pa] | 4000 | 4.0337
[63 empty] | PdC | 1.3118 | [kg/cm2] | 4300 | 4.4463
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 200 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.055556 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 55.56 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.2 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 163640.7713 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 97.7608 | 0 | 0.2 | 0.016815 | -9.4126e-09 | 5.8067e-05 | 0.56945 | 1.3506e-06 | 0.013245 | 0 | 1 | 0.56945 | 290.8529 | 388.6137
Intercambiador | 1 | 55.56 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.2 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 163640.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0.2 | 0.016815 | -9.4126e-09 | 5.8067e-05 | 0.56945 | 1.3506e-06 | 0.013245 | 0 | 1 | 0.56945 | 0 | 84.8
Tramo #002 | 1 | 55.56 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.2 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 163640.7713 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 41.1989 | 0 | 0.2 | 0.016815 | -9.4126e-09 | 5.8067e-05 | 0.56945 | 1.3506e-06 | 0.013245 | 0 | 1 | 0.56945 | 252.2633 | 293.4622
Tramo #003 | 1 | 27.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.1 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 81820.3857 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 4.5535 | 0 | 0.1 | 0.019134 | -5.1664e-08 | 1.6519e-05 | 0.162 | 6.7531e-07 | 0.0066225 | 0 | 1 | 0.162 | 5.7388 | 10.2924
Tramo #004 | 1 | 13.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.05 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 40910.1928 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.85382 | 0 | 0.05 | 0.022107 | 5.3647e-08 | 4.7716e-06 | 0.046793 | 3.3765e-07 | 0.0033113 | 0 | 1 | 0.046793 | 0.56994 | 1.4238
Tramo #005 | 1 | 13.89 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0.16 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 74632.3437 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 25.0163 | 0 | 0.16 | 0.019741 | 3.4878e-08 | 7.6534e-05 | 0.75055 | 3.3245e-06 | 0.032603 | 0 | 1 | 0.75055 | 7.3711 | 32.3874
[63 empty] | 810.9795 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 129502.8759 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.3201 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 400 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.11111 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.41 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 335463.5812 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 410.8398 | 0 | 0.41 | 0.01498 | 1.2702e-09 | 0.00021741 | 2.132 | 2.7688e-06 | 0.027152 | 0 | 1 | 2.132 | 1088.9608 | 1499.8006
Intercambiador | 1 | 111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.41 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 335463.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 0.41 | 0.01498 | 1.2702e-09 | 0.00021741 | 2.132 | 2.7688e-06 | 0.027152 | 0 | 1 | 2.132 | 0 | 339.2
Tramo #002 | 1 | 111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.41 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 335463.5812 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 173.1383 | 0 | 0.41 | 0.01498 | 1.2702e-09 | 0.00021741 | 2.132 | 2.7688e-06 | 0.027152 | 0 | 1 | 2.132 | 944.4803 | 1117.6186
Tramo #003 | 1 | 55.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.2 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 163640.7713 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 18.2142 | 0 | 0.2 | 0.016815 | -9.4126e-09 | 5.8067e-05 | 0.56945 | 1.3506e-06 | 0.013245 | 0 | 1 | 0.56945 | 20.1732 | 38.3874
Tramo #004 | 1 | 27.7775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.1 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 81820.3857 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 3.4153 | 0 | 0.1 | 0.019134 | -5.1664e-08 | 1.6519e-05 | 0.162 | 6.7531e-07 | 0.0066225 | 0 | 1 | 0.162 | 1.9731 | 5.3884
Tramo #005 | 1 | 27.7775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0.31 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 144600.1658 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 93.9088 | 0 | 0.31 | 0.017502 | -0.010278 | 0.00025471 | 2.4979 | 6.4413e-06 | 0.063168 | 0 | 1 | 2.4979 | 24.5314 | 118.4402
[63 empty] | 3118.8352 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 131810.7316 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.3436 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 700 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.19444 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.71 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 580924.7382 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 1232.0306 | 0 | 0.71 | 0.013913 | -2.4895e-09 | 0.00060553 | 5.9382 | 4.7947e-06 | 0.04702 | 0 | 1 | 5.9382 | 3033.0182 | 4265.0488
Intercambiador | 1 | 194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.71 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 580924.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8 | 0.71 | 0.013913 | -2.4895e-09 | 0.00060553 | 5.9382 | 4.7947e-06 | 0.04702 | 0 | 1 | 5.9382 | 0 | 1038.8
Tramo #002 | 1 | 194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.71 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 580924.7382 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 519.2089 | 0 | 0.71 | 0.013913 | -2.4895e-09 | 0.00060553 | 5.9382 | 4.7947e-06 | 0.04702 | 0 | 1 | 5.9382 | 2630.605 | 3149.814
Tramo #003 | 1 | 97.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 294553.3884 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 59.0139 | 0 | 0.36 | 0.015274 | -2.6973e-08 | 0.0001709 | 1.6759 | 2.4311e-06 | 0.023841 | 0 | 1 | 1.6759 | 59.372 | 118.3859
Tramo #004 | 1 | 48.61 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.18 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 147276.6942 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 11.0655 | 0 | 0.18 | 0.01713 | 2.4686e-09 | 4.7917e-05 | 0.4699 | 1.2156e-06 | 0.011921 | 0 | 1 | 0.4699 | 5.7234 | 16.789
Tramo #005 | 1 | 48.61 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0.55 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 256548.6813 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 295.6027 | 0 | 0.55 | 0.016025 | -0.015172 | 0.00073409 | 7.199 | 1.1428e-05 | 0.11207 | 0 | 1 | 7.199 | 70.7012 | 366.3039
[63 empty] | 8955.1415 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 137647.0379 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.4031 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 1000 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.27778 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 277.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 826385.8952 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 2493.145 | 0 | 1.01 | 0.013366 | -3.1489e-08 | 0.0011771 | 11.5437 | 6.8206e-06 | 0.066887 | 0 | 1 | 11.5437 | 5896.1117 | 8389.2567
Intercambiador | 1 | 277.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 826385.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 1.01 | 0.013366 | -3.1489e-08 | 0.0011771 | 11.5437 | 6.8206e-06 | 0.066887 | 0 | 1 | 11.5437 | 0 | 2120
Tramo #002 | 1 | 277.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 826385.8952 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 1050.6746 | 0 | 1.01 | 0.013366 | -3.1489e-08 | 0.0011771 | 11.5437 | 6.8206e-06 | 0.066887 | 0 | 1 | 11.5437 | 5113.8306 | 6164.5051
Tramo #003 | 1 | 138.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.51 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 417283.9669 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 118.4377 | 0 | 0.51 | 0.014523 | -2.8401e-08 | 0.00032613 | 3.1983 | 3.4441e-06 | 0.033775 | 0 | 1 | 3.1983 | 113.302 | 231.7397
Tramo #004 | 1 | 69.445 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.25 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 204550.9642 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 21.3455 | 0 | 0.25 | 0.016187 | -4.2807e-09 | 8.7344e-05 | 0.85655 | 1.6883e-06 | 0.016556 | 0 | 1 | 0.85655 | 10.4328 | 31.7783
Tramo #005 | 1 | 69.445 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 0.78 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 363832.6753 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 594.5279 | 0 | 0.78 | 0.015367 | -1.1976e-08 | 0.0014159 | 13.8848 | 1.6207e-05 | 0.15894 | 0 | 1 | 13.8848 | 136.3625 | 730.8904
[63 empty] | 17668.1703 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 146360.0667 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.4919 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 1300 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.36111 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 361.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.32 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1080029.0907 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 4258.4609 | 0 | 1.32 | 0.013015 | -2.4125e-08 | 0.0019579 | 19.2005 | 8.9141e-06 | 0.087417 | 0 | 1 | 19.2005 | 9806.9283 | 14065.3892
Intercambiador | 1 | 361.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.32 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1080029.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582.8 | 1.32 | 0.013015 | -2.4125e-08 | 0.0019579 | 19.2005 | 8.9141e-06 | 0.087417 | 0 | 1 | 19.2005 | 0 | 3582.8
Tramo #002 | 1 | 361.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.32 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1080029.0907 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 1794.6234 | 0 | 1.32 | 0.013015 | -2.4125e-08 | 0.0019579 | 19.2005 | 8.9141e-06 | 0.087417 | 0 | 1 | 19.2005 | 8505.7701 | 10300.3935
Tramo #003 | 1 | 180.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.66 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 540014.5454 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 198.3524 | 0 | 0.66 | 0.01404 | -3.2602e-08 | 0.000528 | 5.1779 | 4.457e-06 | 0.043709 | 0 | 1 | 5.1779 | 183.4319 | 381.7843
Tramo #004 | 1 | 90.2775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.33 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 270007.2727 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 37.1924 | 0 | 0.33 | 0.01548 | -1.9902e-09 | 0.00014554 | 1.4272 | 2.2285e-06 | 0.021854 | 0 | 1 | 1.4272 | 17.3836 | 54.576
Tramo #005 | 1 | 90.2775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 471116.6693 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 996.8408 | 0 | 1.01 | 0.014917 | -1.1665e-08 | 0.0023044 | 22.5982 | 2.0986e-05 | 0.2058 | 0 | 1 | 22.5982 | 221.937 | 1218.7778
[63 empty] | 29603.7208 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 158295.6172 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.6136 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 1600 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.44444 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 444.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.62 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1325490.2477 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 6414.0867 | 0 | 1.62 | 0.012783 | -1.3975e-08 | 0.0028962 | 28.4024 | 1.094e-05 | 0.10728 | 0 | 1 | 28.4024 | 14506.9679 | 20921.0546
Intercambiador | 1 | 444.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.62 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1325490.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.2 | 1.62 | 0.012783 | -1.3975e-08 | 0.0028962 | 28.4024 | 1.094e-05 | 0.10728 | 0 | 1 | 28.4024 | 0 | 5427.2
Tramo #002 | 1 | 444.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.62 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1325490.2477 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 2703.0588 | 0 | 1.62 | 0.012783 | -1.3975e-08 | 0.0028962 | 28.4024 | 1.094e-05 | 0.10728 | 0 | 1 | 28.4024 | 12582.2203 | 15285.2791
Tramo #003 | 1 | 222.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.81 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 662745.1239 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 298.7581 | 0 | 0.81 | 0.013697 | -9.9618e-09 | 0.00077584 | 7.6084 | 5.47e-06 | 0.053642 | 0 | 1 | 7.6084 | 269.5342 | 568.2923
Tramo #004 | 1 | 111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.41 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 335463.5812 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 57.4109 | 0 | 0.41 | 0.01498 | 1.2702e-09 | 0.00021741 | 2.132 | 2.7688e-06 | 0.027152 | 0 | 1 | 2.132 | 25.968 | 83.3789
Tramo #005 | 1 | 111.11 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.25 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 583065.1848 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 1526.8736 | 0 | 1.25 | 0.014592 | -1.1899e-08 | 0.0034528 | 33.8599 | 2.5973e-05 | 0.25471 | 0 | 1 | 33.8599 | 332.5384 | 1859.4119
[63 empty] | 44144.6169 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 172836.5133 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.7618 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 1900 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.52778 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 527.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.93 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1579133.4433 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 9103.731 | 0 | 1.93 | 0.012606 | -5.2346e-10 | 0.004054 | 39.756 | 1.3033e-05 | 0.12781 | 0 | 1 | 39.756 | 20305.9794 | 29409.7104
Intercambiador | 1 | 527.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.93 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1579133.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7653.2 | 1.93 | 0.012606 | -5.2346e-10 | 0.004054 | 39.756 | 1.3033e-05 | 0.12781 | 0 | 1 | 39.756 | 0 | 7653.2
Tramo #002 | 1 | 527.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.93 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1579133.4433 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 3836.5431 | 0 | 1.93 | 0.012606 | -5.2346e-10 | 0.004054 | 39.756 | 1.3033e-05 | 0.12781 | 0 | 1 | 39.756 | 17611.8338 | 21448.3769
Tramo #003 | 1 | 263.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.96 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 785475.7024 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 419.6547 | 0 | 0.96 | 0.013439 | -2.0051e-09 | 0.0010692 | 10.4857 | 6.483e-06 | 0.063576 | 0 | 1 | 10.4857 | 371.4679 | 791.1226
Tramo #004 | 1 | 131.945 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.48 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 392737.8512 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 78.6881 | 0 | 0.48 | 0.014646 | -7.4137e-09 | 0.00029133 | 2.857 | 3.2415e-06 | 0.031788 | 0 | 1 | 2.857 | 34.7977 | 113.4858
Tramo #005 | 1 | 131.945 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.48 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 690349.1788 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 2140.4569 | 0 | 1.48 | 0.014362 | -1.3738e-09 | 0.0047642 | 46.7205 | 3.0752e-05 | 0.30157 | 0 | 1 | 46.7205 | 458.8423 | 2599.2991
[63 empty] | 62015.1949 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 190707.0913 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 1.944 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 2200 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.61111 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 611.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.23 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1824594.6003 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 12153.8683 | 0 | 2.23 | 0.012475 | -2.0826e-07 | 0.005356 | 52.5246 | 1.5059e-05 | 0.14768 | 0 | 1 | 52.5246 | 26827.7512 | 38981.6194
Intercambiador | 1 | 611.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.23 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1824594.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260.8 | 2.23 | 0.012475 | -2.0826e-07 | 0.005356 | 52.5246 | 1.5059e-05 | 0.14768 | 0 | 1 | 52.5246 | 0 | 10260.8
Tramo #002 | 1 | 611.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.23 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1824594.6003 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 5121.9484 | 0 | 2.23 | 0.012475 | -2.0826e-07 | 0.005356 | 52.5246 | 1.5059e-05 | 0.14768 | 0 | 1 | 52.5246 | 23268.3135 | 28390.2618
Tramo #003 | 1 | 305.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.12 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 916388.3194 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 571.1967 | 0 | 1.12 | 0.013224 | -1.7081e-08 | 0.0014321 | 14.0445 | 7.5635e-06 | 0.074172 | 0 | 1 | 14.0445 | 497.5415 | 1068.7382
Tramo #004 | 1 | 152.7775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.56 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 458194.1597 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 107.1033 | 0 | 0.56 | 0.014341 | -1.4142e-08 | 0.00038828 | 3.8077 | 3.7817e-06 | 0.037086 | 0 | 1 | 3.8077 | 46.378 | 153.4813
Tramo #005 | 1 | 152.7775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.72 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 802297.6942 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 2890.9458 | 0 | 1.72 | 0.014362 | 0.056448 | 0.0064346 | 63.1017 | 3.5739e-05 | 0.35048 | 0 | 1 | 63.1017 | 619.722 | 3510.6677
[63 empty] | 82365.5686 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 211057.465 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 2.1515 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 2500 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.69444 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 694.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.54 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2078237.7958 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 15767.841 | 0 | 2.54 | 0.012368 | -1.1488e-09 | 0.0068889 | 67.5568 | 1.7153e-05 | 0.16821 | 0 | 1 | 67.5568 | 34505.6668 | 50273.5078
Intercambiador | 1 | 694.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.54 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2078237.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13250 | 2.54 | 0.012368 | -1.1488e-09 | 0.0068889 | 67.5568 | 1.7153e-05 | 0.16821 | 0 | 1 | 67.5568 | 0 | 13250
Tramo #002 | 1 | 694.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.54 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2078237.7958 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 6644.9681 | 0 | 2.54 | 0.012368 | -1.1488e-09 | 0.0068889 | 67.5568 | 1.7153e-05 | 0.16821 | 0 | 1 | 67.5568 | 29927.5428 | 36572.5109
Tramo #003 | 1 | 347.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.27 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1039118.8979 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 734.4413 | 0 | 1.27 | 0.013063 | -2.0657e-08 | 0.001819 | 17.838 | 8.5764e-06 | 0.084106 | 0 | 1 | 17.838 | 631.9273 | 1366.3686
Tramo #004 | 1 | 173.61 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.63 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 515468.4297 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 135.5526 | 0 | 0.63 | 0.014123 | -1.3996e-08 | 0.00048393 | 4.7457 | 4.2544e-06 | 0.041722 | 0 | 1 | 4.7457 | 57.8031 | 193.3557
Tramo #005 | 1 | 173.61 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 1.95 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 909581.6882 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 3715.7995 | 0 | 1.95 | 0.014037 | -2.3977e-08 | 0.0080832 | 79.2696 | 4.0518e-05 | 0.39734 | 0 | 1 | 79.2696 | 778.5063 | 4494.3058
[63 empty] | 106150.0489 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 234841.9453 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 2.3939 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 2800 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.77778 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 777.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.84 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2323698.9528 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 19712.4896 | 0 | 2.84 | 0.012283 | -1.9849e-08 | 0.0085535 | 83.881 | 1.9179e-05 | 0.18808 | 0 | 1 | 83.881 | 42843.4624 | 62555.9521
Intercambiador | 1 | 777.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.84 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2323698.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16620.8 | 2.84 | 0.012283 | -1.9849e-08 | 0.0085535 | 83.881 | 1.9179e-05 | 0.18808 | 0 | 1 | 83.881 | 0 | 16620.8
Tramo #002 | 1 | 777.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.84 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2323698.9528 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 8307.3431 | 0 | 2.84 | 0.012283 | -1.9849e-08 | 0.0085535 | 83.881 | 1.9179e-05 | 0.18808 | 0 | 1 | 83.881 | 37159.1009 | 45466.444
Tramo #003 | 1 | 388.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.42 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1161849.4764 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 918.1769 | 0 | 1.42 | 0.012929 | -1.3784e-08 | 0.0022508 | 22.0723 | 9.5894e-06 | 0.09404 | 0 | 1 | 22.0723 | 781.9344 | 1700.1112
Tramo #004 | 1 | 194.445 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.71 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 580924.7382 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 172.1644 | 0 | 0.71 | 0.013913 | -2.4895e-09 | 0.00060553 | 5.9382 | 4.7947e-06 | 0.04702 | 0 | 1 | 5.9382 | 72.3271 | 244.4916
Tramo #005 | 1 | 194.445 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 2.19 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1021530.2037 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 4686.7445 | 0 | 2.19 | 0.013917 | -1.8578e-08 | 0.010108 | 99.129 | 4.5505e-05 | 0.44625 | 0 | 1 | 99.129 | 973.5462 | 5660.2907
[63 empty] | 132248.0896 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 260939.986 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 2.6599 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 3100 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.86111 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 861.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.15 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2577342.1484 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 24250.7908 | 0 | 3.15 | 0.012211 | -1.8435e-08 | 0.010461 | 102.584 | 2.1272e-05 | 0.20861 | 0 | 1 | 102.584 | 52396.3229 | 76647.1137
Intercambiador | 1 | 861.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.15 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2577342.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20373.2 | 3.15 | 0.012211 | -1.8435e-08 | 0.010461 | 102.584 | 2.1272e-05 | 0.20861 | 0 | 1 | 102.584 | 0 | 20373.2
Tramo #002 | 1 | 861.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.15 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2577342.1484 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 10219.8984 | 0 | 3.15 | 0.012211 | -1.8435e-08 | 0.010461 | 102.584 | 2.1272e-05 | 0.20861 | 0 | 1 | 102.584 | 45444.5121 | 55664.4105
Tramo #003 | 1 | 430.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.57 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1284580.0549 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1122.4034 | 0 | 1.57 | 0.012816 | -3.0556e-08 | 0.0027274 | 26.7467 | 1.0602e-05 | 0.10397 | 0 | 1 | 26.7467 | 947.5279 | 2069.9312
Tramo #004 | 1 | 215.2775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.79 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 646381.0467 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 213.1478 | 0 | 0.79 | 0.013737 | -1.4346e-08 | 0.00074015 | 7.2584 | 5.3349e-06 | 0.052318 | 0 | 1 | 7.2584 | 88.4075 | 301.5554
Tramo #005 | 1 | 215.2775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 2.42 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1128814.1977 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 5722.8687 | 0 | 2.42 | 0.013822 | -1.3898e-08 | 0.012258 | 120.2123 | 5.0284e-05 | 0.49311 | 0 | 1 | 120.2123 | 1180.6052 | 6903.4739
[63 empty] | 161959.6847 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 290651.5811 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 2.9628 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 3400 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 0.94444 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 944.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.45 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2822803.3054 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 29089.9509 | 0 | 3.45 | 0.012152 | -2.5528e-08 | 0.012487 | 122.4584 | 2.3298e-05 | 0.22848 | 0 | 1 | 122.4584 | 62547.4697 | 91637.4206
Intercambiador | 1 | 944.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.45 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2822803.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24507.2 | 3.45 | 0.012152 | -2.5528e-08 | 0.012487 | 122.4584 | 2.3298e-05 | 0.22848 | 0 | 1 | 122.4584 | 0 | 24507.2
Tramo #002 | 1 | 944.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.45 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 2822803.3054 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 12259.2432 | 0 | 3.45 | 0.012152 | -2.5528e-08 | 0.012487 | 122.4584 | 2.3298e-05 | 0.22848 | 0 | 1 | 122.4584 | 54248.8307 | 66508.0738
Tramo #003 | 1 | 472.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.73 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1415492.672 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1362.8305 | 0 | 1.73 | 0.012714 | 7.7231e-11 | 0.0032852 | 32.2167 | 1.1683e-05 | 0.11457 | 0 | 1 | 32.2167 | 1141.3105 | 2504.1411
Tramo #004 | 1 | 236.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.86 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 703655.3167 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 252.5944 | 0 | 0.86 | 0.013603 | -3.0542e-08 | 0.00086859 | 8.518 | 5.8077e-06 | 0.056954 | 0 | 1 | 8.518 | 103.7492 | 356.3435
Tramo #005 | 1 | 236.11 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 2.65 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1236098.1917 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 6862.3805 | 0 | 2.65 | 0.01374 | -2.8164e-08 | 0.014613 | 143.3017 | 5.5063e-05 | 0.53998 | 0 | 1 | 143.3017 | 1407.3655 | 8269.746
[63 empty] | 193782.9251 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 322474.8215 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 3.2872 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 3700 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 1.0278 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 1027.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.75 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3068264.4624 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 34369.0346 | 0 | 3.75 | 0.012101 | -4.3821e-10 | 0.014692 | 144.0777 | 2.5324e-05 | 0.24834 | 0 | 1 | 144.0777 | 73589.8598 | 107958.8944
Intercambiador | 1 | 1027.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.75 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3068264.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29022.8 | 3.75 | 0.012101 | -4.3821e-10 | 0.014692 | 144.0777 | 2.5324e-05 | 0.24834 | 0 | 1 | 144.0777 | 0 | 29022.8
Tramo #002 | 1 | 1027.78 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 3.75 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3068264.4624 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 14483.9829 | 0 | 3.75 | 0.012101 | -4.3821e-10 | 0.014692 | 144.0777 | 2.5324e-05 | 0.24834 | 0 | 1 | 144.0777 | 63826.1446 | 78310.1275
Tramo #003 | 1 | 513.89 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.88 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1538223.2505 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1609.405 | 0 | 1.88 | 0.012631 | -1.3585e-08 | 0.0038543 | 37.7982 | 1.2696e-05 | 0.1245 | 0 | 1 | 37.7982 | 1339.0376 | 2948.4426
Tramo #004 | 1 | 256.945 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 0.94 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 769111.6252 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 301.7745 | 0 | 0.94 | 0.013469 | -3.3606e-08 | 0.0010275 | 10.0764 | 6.3479e-06 | 0.062252 | 0 | 1 | 10.0764 | 122.7303 | 424.5047
Tramo #005 | 1 | 256.945 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 2.89 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1348046.7072 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 8161.6644 | 0 | 2.89 | 0.013668 | -2.6563e-08 | 0.017287 | 169.5323 | 6.0049e-05 | 0.58888 | 0 | 1 | 169.5323 | 1664.9771 | 9826.6415
[63 empty] | 228491.4108 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 357183.3072 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 3.641 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 4000 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 1.1111 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 1111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.06 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3321907.6579 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 40286.252 | 0 | 4.06 | 0.012056 | -3.3141e-08 | 0.017157 | 168.2503 | 2.7418e-05 | 0.26887 | 0 | 1 | 168.2503 | 85936.3567 | 126222.6087
Intercambiador | 1 | 1111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.06 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3321907.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33920 | 4.06 | 0.012056 | -3.3141e-08 | 0.017157 | 168.2503 | 2.7418e-05 | 0.26887 | 0 | 1 | 168.2503 | 0 | 33920
Tramo #002 | 1 | 1111.11 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.06 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3321907.6579 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 16977.6484 | 0 | 4.06 | 0.012056 | -3.3141e-08 | 0.017157 | 168.2503 | 2.7418e-05 | 0.26887 | 0 | 1 | 168.2503 | 74534.5396 | 91512.1881
Tramo #003 | 1 | 555.555 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.03 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1660953.829 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 1876.4704 | 0 | 2.03 | 0.012559 | -2.5858e-08 | 0.0044682 | 43.8177 | 1.3709e-05 | 0.13444 | 0 | 1 | 43.8177 | 1552.2858 | 3428.7562
Tramo #004 | 1 | 277.7775 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.01 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 826385.8952 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 348.3931 | 0 | 1.01 | 0.013366 | -3.1489e-08 | 0.0011771 | 11.5437 | 6.8206e-06 | 0.066887 | 0 | 1 | 11.5437 | 140.6021 | 488.9952
Tramo #005 | 1 | 277.7775 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 3.12 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1455330.7012 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 9512.4467 | 0 | 3.12 | 0.013607 | -2.3208e-08 | 0.02006 | 196.7175 | 6.4828e-05 | 0.63575 | 0 | 1 | 196.7175 | 1931.9628 | 11444.4096
[63 empty] | 267016.9577 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 395708.8541 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 4.0337 | [kg/cm2]
LOCA: TUBERÍA DE 24" / BALSA VACÍA |  | 4300 | [m3/h]
Temperatura = 35°C |  | 1.1944 | [m3/s]
Tramo #001 | 1 | 1194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3567368.8149 | 510.765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 46459.8472 | 0 | 4.36 | 0.012018 |  | 0.019723 | 193.4162 | 2.9443e-05 | 0.28874 | 0 | 1 | 193.4162 | 98790.2093 | 145250.0564
Intercambiador | 1 | 1194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3567368.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39198.8 | 4.36 | 0.012018 |  | 0.019723 | 193.4162 | 2.9443e-05 | 0.28874 | 0 | 1 | 193.4162 | 0 | 39198.8
Tramo #002 | 1 | 1194.44 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 4.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 3567368.8149 | 442.998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 19579.358 | 0 | 4.36 | 0.012018 |  | 0.019723 | 193.4162 | 2.9443e-05 | 0.28874 | 0 | 1 | 193.4162 | 85682.9758 | 105262.3338
Tramo #003 | 1 | 597.22 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 2.18 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1783684.4074 | 35.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 2164.0268 | 0 | 2.18 | 0.012495 |  | 0.0051266 | 50.275 | 1.4722e-05 | 0.14437 | 0 | 1 | 50.275 | 1781.0419 | 3945.0687
Tramo #004 | 1 | 298.61 | 24 | 609.4 | 9.52 | 590.36 | 1.09 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 891842.2037 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 405.7698 | 0 | 1.09 | 0.013261 |  | 0.0013602 | 13.3389 | 7.3609e-06 | 0.072185 | 0 | 1 | 13.3389 | 162.4674 | 568.2373
Tramo #005 | 1 | 298.61 | 14 | 355.6 | 9.52 | 336.56 | 3.36 | 4.6e-05 | 997.6 | 0.0007198 | 7.2153e-07 | 7.2153 | 1567279.2167 | 9.821 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9591 | 11032.1867 | 0 | 3.36 | 0.013552 |  | 0.02317 | 227.2204 | 6.9815e-05 | 0.68465 | 0 | 1 | 227.2204 | 2231.5313 | 13263.718
[63 empty] | 307488.2142 | [Pa]
Cotas
[63 empty] | Superior | 107.5 | [m]
[63 empty] | Inferior | 94.35 | [m]
[63 empty] | Diferencia | 13.15 | [mca]
[63 empty] | Densidad | 997.6 | [kg/m3]
[63 empty] | P altura | 128691.8964 | [Pa]
[63 empty] | P tubería | 436180.1106 | [Pa]
[63 empty] | PdC | 4.4463 | [kg/cm2]