## Curva Bomba
Equivalencia medición |  |  |  | Densidad
1 | [m (mca)] | 4.81 | [cm] | 997.6 | [kg/m3]
BOMBA
Caudal | Medición | Resultado | Bomba | Ajuste polinómico
[m3/h] | [cm] | [m] | [kg/cm2] | [kg/cm2]
0 | 8.25 | 39.6825 | 3.9587 | 3.9569
200 | 8.2 | 39.442 | 3.9347 | 3.9364
400 | 8.1 | 38.961 | 3.8867 | 3.8892
700 | 7.9 | 37.999 | 3.7908 | 3.7842
1000 | 7.6 | 36.556 | 3.6468 | 3.657
1300 | 7.35 | 35.3535 | 3.5269 | 3.5245
1600 | 7.1 | 34.151 | 3.4069 | 3.3988
1900 | 6.85 | 32.9485 | 3.2869 | 3.2877
2200 | 6.65 | 31.9865 | 3.191 | 3.1943
2500 | 6.5 | 31.265 | 3.119 | 3.117
2800 | 6.35 | 30.5435 | 3.047 | 3.0496
3100 | 6.2 | 29.822 | 2.975 | 2.9815
3400 | 6.05 | 29.1005 | 2.9031 | 2.8974
3700 | 5.8 | 27.898 | 2.7831 | 2.7773
4000 | 5.4 | 25.974 | 2.5912 | 2.5967
4300 | 4.85 | 23.3285 | 2.3273 | 2.3264

## Curva Balsa vacía
| Balsa/A/Vacía |  | Balsa/B/Vacía
Caudal | Tren A | Ajuste polinómico | Tren B | Ajuste polinómico
[m3/h] | [kg/cm2] | [kg/cm2] | [kg/cm2] | [kg/cm2]
0 | 1.3118 | 1.3095 | 1.3118 | 1.3093
200 | 1.3196 | 1.3194 | 1.3201 | 1.3199
400 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3436 | 1.3437
700 | 1.3983 | 1.3993 | 1.4031 | 1.4042
1000 | 1.4825 | 1.4848 | 1.4919 | 1.4944
1300 | 1.598 | 1.5987 | 1.6136 | 1.6144
1600 | 1.7387 | 1.7407 | 1.7618 | 1.764
1900 | 1.9116 | 1.9111 | 1.944 | 1.9435
2200 | 2.1086 | 2.1097 | 2.1515 | 2.1526
2500 | 2.3388 | 2.3365 | 2.3939 | 2.3914
2800 | 2.5915 | 2.5916 | 2.6599 | 2.66
3100 | 2.8792 | 2.875 | 2.9628 | 2.9583
3400 | 3.1873 | 3.1866 | 3.2872 | 3.2863
3700 | 3.5235 | 3.5264 | 3.641 | 3.6441
4000 | 3.8965 | 3.8945 | 4.0337 | 4.0316
4300 | 4.2886 | 4.2909 | 4.4463 | 4.4488

## Curva Balsa llena
|  | TREN A |  | TREN B
Caudal | Bomba | Balsa Llena | Balsa Vacia | Balsa Llena | Balsa Vacia
[m3/h] | [kg/cm2] | [kg/cm2] | [kg/cm2] | [kg/cm2] | [kg/cm2]
0 | 3.9587 | 0.83798 | 1.3118 | 0.83798 | 1.3118
200 | 3.9347 | 0.84789 | 1.3196 | 0.84859 | 1.3201
400 | 3.8867 | 0.87035 | 1.3419 | 0.87241 | 1.3436 | Punto de corte - Balsa llena
700 | 3.7908 | 0.92758 | 1.3983 | 0.93291 | 1.4031 | A | 3525.4679 | 6.6715e-05
1000 | 3.6468 | 1.0131 | 1.4825 | 1.0231 | 1.4919 | B | 3455 | 0.00030168
1300 | 3.5269 | 1.1268 | 1.598 | 1.1431 | 1.6136
1600 | 3.4069 | 1.2688 | 1.7387 | 1.2928 | 1.7618 | Punto de corte - Balsa vacia
1900 | 3.2869 | 1.4391 | 1.9116 | 1.4722 | 1.944 | A | 3184.7529 | 5.6904e-05
2200 | 3.191 | 1.6376 | 2.1086 | 1.6813 | 2.1515 | B | 3117.9627 | 1.4966e-05
2500 | 3.119 | 1.8643 | 2.3388 | 1.9202 | 2.3939
2800 | 3.047 | 2.1193 | 2.5915 | 2.1887 | 2.6599
3100 | 2.975 | 2.4026 | 2.8792 | 2.487 | 2.9628
3400 | 2.9031 | 2.7141 | 3.1873 | 2.8151 | 3.2872
3700 | 2.7831 | 3.0539 | 3.5235 | 3.1728 | 3.641
4000 | 2.5912 | 3.4219 | 3.8965 | 3.5603 | 4.0337
4300 | 2.3273 | 3.8182 | 4.2886 | 3.9775 | 4.4463