## ATLAS
|  |  |  | Horas Tot. | Equiv. |  | Nº Bicicletas Gimnasio |  | 50
| Horario Normal | 6.45-22:30h |  | 15:45h | 15.75 |  | Wattios generad. por bici |  | 150
| Horario Sabado | 8:00-20:00h |  | 12:00h | 12
| Horario Domingo | 9:00-14:00h |  | 5:00h | 5
GIMNASIO ATLAS
| Nombre Aparato Eléct. | Nº Unid. | Consumo (W) |  | Horas Uso Diario (h) |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) |  | Consumo por Hora (W)
| Frigorif. Bebidas Energ. | 1 | 120 |  | 13.679 |  | 1641.48 |  | 11490.36 |  | 117.2486
| TV (LED, 24p) | 9 | 40 |  | 8 |  | 2880 |  | 20160 |  | 205.7143
| Equipo de Sonido | 1 | 200 |  | 13.679 |  | 2735.8 |  | 19150.6 |  | 195.4143
| Router WiFi | 3 | 6 |  | 13.679 |  | 246.222 |  | 1723.554 |  | 17.5873
| Extractor Aire Baños | 3 | 8 |  | 1 |  | 24 |  | 168 |  | 1.7143
| Extractor Aire Sala | 4 | 8 |  | 13.679 |  | 437.728 |  | 3064.096 |  | 31.2663
| Secador Pelo | 4 | 1500 |  | 0.5 |  | 3000 |  | 21000 |  | 214.2857
| Focos Sala | 25 | 50 |  | 13.679 |  | 17098.75 |  | 119691.25 |  | 1221.3393
| Focos Flexo | 8 | 21 |  | 8 |  | 1344 |  | 9408 |  | 96
|  |  | (3 x 7 W) |  |  |  | Wh Totales Semana |  | 205855.86 | W Totales por Hora |  | 2100.57
Entre Semana
Entre Semana | Nombre Aparato Eléct. | Nº Unid. | Consumo (W) |  | Horas Uso Diario (h) |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) | Entre Semana | Consumo por Hora (W) |  | Entre Semana | Nombre Aparato Eléct. | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) |  | Entre Semana | Nombre Aparato Eléct. | Consumo por Hora (W)
| Frigorif. Bebidas Energ. | 1 | 120 |  | 15.75 |  | 1890 |  | 9450 |  | 120 |  |  | Frigorif. Bebidas Energ. | 1890 |  | 9450 |  |  | Frigorif. Bebidas Energ. | 120
| TV (LED, 24p) | 9 | 40 |  | 15.75 |  | 5670 |  | 28350 |  | 360 |  |  | TV (LED, 24p) | 5670 |  | 28350 |  |  | TV (LED, 24p) | 360
| Equipo de Sonido | 1 | 200 |  | 15.75 |  | 3150 |  | 15750 |  | 200 |  |  | Equipo de Sonido | 3150 |  | 15750 |  |  | Equipo de Sonido | 200
| Router WiFi | 3 | 6 |  | 15.75 |  | 283.5 |  | 1417.5 |  | 18 |  |  | Router WiFi | 283.5 |  | 1417.5 |  |  | Router WiFi | 18
| Extractor Aire Baños | 3 | 8 |  | 1 |  | 24 |  | 120 |  | 1.5238 |  |  | Extractor Aire Baños | 24 |  | 120 |  |  | Extractor Aire Baños | 1.5238
| Extractor Aire Sala | 4 | 8 |  | 15.75 |  | 504 |  | 2520 |  | 32 |  |  | Extractor Aire Sala | 504 |  | 2520 |  |  | Extractor Aire Sala | 32
| Secador Pelo | 4 | 1500 |  | 0.5 |  | 3000 |  | 15000 |  | 190.4762 |  |  | Secador Pelo | 3000 |  | 15000 |  |  | Secador Pelo | 190.4762
| Focos Sala | 25 | 50 |  | 15.75 |  | 19687.5 |  | 98437.5 |  | 1250 |  |  | Focos Sala | 19687.5 |  | 98437.5 |  |  | Focos Sala | 1250
| Focos Flexo | 8 | 21 |  | 8 |  | 1344 |  | 6720 |  | 85.3333 |  |  | Focos Flexo | 1344 |  | 6720 |  |  | Focos Flexo | 85.3333
|  |  | (3 x 7 W) |  |  |  | Wh Totales Semana |  | 177765 | W Totales por Hora |  | 2257.3333 | Wh Totales Entre Semana |  |  |  | 177765 |  |  | Wh Totales por Hora |  | 2257.3333
Sábado
Sábado | Nombre Aparato Eléct. | Nº Unid. | Consumo (W) |  | Horas Uso Diario (h) |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) | Sábado | Consumo por Hora (W) |  | Sábado | Nombre Aparato Eléct. | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) |  | Sábado | Nombre Aparato Eléct. | Consumo por Hora (W)
| Frigorif. Bebidas Energ. | 1 | 120 |  | 12 |  | 1440 |  | 1440 |  | 120 |  |  | Frigorif. Bebidas Energ. | 1440 |  | 1440 |  |  | Frigorif. Bebidas Energ. | 120
| TV (LED, 24p) | 9 | 40 |  | 12 |  | 4320 |  | 4320 |  | 360 |  |  | TV (LED, 24p) | 4320 |  | 4320 |  |  | TV (LED, 24p) | 360
| Equipo de Sonido | 1 | 200 |  | 12 |  | 2400 |  | 2400 |  | 200 |  |  | Equipo de Sonido | 2400 |  | 2400 |  |  | Equipo de Sonido | 200
| Router WiFi | 3 | 6 |  | 12 |  | 216 |  | 216 |  | 18 |  |  | Router WiFi | 216 |  | 216 |  |  | Router WiFi | 18
| Extractor Aire Baños | 3 | 8 |  | 1 |  | 24 |  | 24 |  | 2 |  |  | Extractor Aire Baños | 24 |  | 24 |  |  | Extractor Aire Baños | 2
| Extractor Aire Sala | 4 | 8 |  | 12 |  | 384 |  | 384 |  | 32 |  |  | Extractor Aire Sala | 384 |  | 384 |  |  | Extractor Aire Sala | 32
| Secador Pelo | 4 | 1500 |  | 0.25 |  | 1500 |  | 1500 |  | 125 |  |  | Secador Pelo | 1500 |  | 1500 |  |  | Secador Pelo | 125
| Focos Sala | 25 | 50 |  | 12 |  | 15000 |  | 15000 |  | 1250 |  |  | Focos Sala | 15000 |  | 15000 |  |  | Focos Sala | 1250
| Focos Flexo | 8 | 21 |  | 8 |  | 1344 |  | 1344 |  | 112 |  |  | Focos Flexo | 1344 |  | 1344 |  |  | Focos Flexo | 112
|  |  | (3 x 7 W) |  |  |  | Wh Totales Semana |  | 26628 | W Totales por Hora |  | 2219 | Wh Totales Sábado |  | 26628 |  | 26628 |  |  | Wh Totales por Hora |  | 2219
Domingo
Domingo | Nombre Aparato Eléct. | Nº Unid. | Consumo (W) |  | Horas Uso Diario (h) |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) | Domingo | Consumo por Hora (W) |  | Domingo | Nombre Aparato Eléct. | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) |  | Domingo | Nombre Aparato Eléct. | Consumo por Hora (W)
| Frigorif. Bebidas Energ. | 1 | 120 |  | 5 |  | 600 |  | 600 |  | 120 |  |  | Frigorif. Bebidas Energ. | 600 |  | 600 |  |  | Frigorif. Bebidas Energ. | 120
| TV (LED, 24p) | 9 | 40 |  | 5 |  | 1800 |  | 1800 |  | 360 |  |  | TV (LED, 24p) | 1800 |  | 1800 |  |  | TV (LED, 24p) | 360
| Equipo de Sonido | 1 | 200 |  | 5 |  | 1000 |  | 1000 |  | 200 |  |  | Equipo de Sonido | 1000 |  | 1000 |  |  | Equipo de Sonido | 200
| Router WiFi | 3 | 6 |  | 5 |  | 90 |  | 90 |  | 18 |  |  | Router WiFi | 90 |  | 90 |  |  | Router WiFi | 18
| Extractor Aire Baños | 3 | 8 |  | 0.5 |  | 12 |  | 12 |  | 2.4 |  |  | Extractor Aire Baños | 12 |  | 12 |  |  | Extractor Aire Baños | 2.4
| Extractor Aire Sala | 4 | 8 |  | 5 |  | 160 |  | 160 |  | 32 |  |  | Extractor Aire Sala | 160 |  | 160 |  |  | Extractor Aire Sala | 32
| Secador Pelo | 4 | 1500 |  | 0.25 |  | 1500 |  | 1500 |  | 300 |  |  | Secador Pelo | 1500 |  | 1500 |  |  | Secador Pelo | 300
| Focos Sala | 25 | 50 |  | 5 |  | 6250 |  | 6250 |  | 1250 |  |  | Focos Sala | 6250 |  | 6250 |  |  | Focos Sala | 1250
| Focos Flexo | 8 | 21 |  | 2.5 |  | 420 |  | 420 |  | 84 |  |  | Focos Flexo | 420 |  | 420 |  |  | Focos Flexo | 84
|  |  | (3 x 7 W) |  |  |  | Wh Totales Semana |  | 11832 | W Totales por Hora |  | 2366.4 | Wh Totales Domingo |  | 11832 |  | 11832 |  |  | Wh Totales por Hora |  | 2366.4
[16 empty] | Precio €/kWh | 0.14 |  |  |  | Precio €/kwh | 0.14
[9 empty] | ATLAS |  | Diferencia: Beneficio - Pérdidas (Wh) |  |  |  |  | Consumo Diario (kWh) |  | Consumo Semanal (kWh) | Consumo Anual (kWh) |  | Benef. Gen. Semanal |  | 30.59 | semanales
[9 empty] | Energía Obtenida Semanal (Wh) | 218500 | 2275 |  |  |  |  | 30.8893 |  | 216.225 | 11274.5893 |  | Coste Consumo Semanal |  | 30.2715 | semanales
[9 empty] | Energía Consumida Semanal (Wh) | 216225 | [5 empty] | Consumo Diario (€) |  | Consumo Semanal (€) | Consumo Anual (€) |  | Ganancia (+) - Coste (-) |  | 0.3185 | semanales
| GIMNASIO ATLAS | [14 empty] | 4.3245 |  | 30.2715 | 1578.4425
% Ocup./3 | Horario Entre Semana | % Lleno |  | Nº Bicicletas Usadas |  | Wh generados (Wh) |  |  | Diferencia | [11 empty] | Gananc. - Coste Anual |  | 16.6075 | anuales
0.1 | 6:45-7:00h | 3.3333 |  | 1.6667 |  | 250 |  | 2267.4381 | -2017.4381 | [6 empty] | Precio €/kWh | 0.14
0.3 | 7-8h | 10 |  | 5 |  | 750 |  | 2267.4381 | -1517.4381 | [6 empty] | Generación Diaria (kWh) |  | Generación Semanal (kWh) | Generación Anual (kWh)
0.9 | 8-9h | 30 |  | 15 |  | 2250 |  | 2267.4381 | -17.4381 | [6 empty] | 31.2143 |  | 218.5 | 11393.2143
1 | 9-10h | 33.3333 |  | 16.6667 |  | 2500 |  | 2267.4381 | 232.5619 | [6 empty] | Generación Diaria (€) |  | Generación Semanal (€) | Generación Anual (€)
1 | 10-11h | 33.3333 |  | 16.6667 |  | 2500 |  | 2267.4381 | 232.5619 | [6 empty] | 4.37 |  | 30.59 | 1595.05
0.9 | 11-12h | 30 |  | 15 |  | 2250 |  | 2267.4381 | -17.4381
0.6 | 12-13h | 20 |  | 10 |  | 1500 |  | 2267.4381 | -767.4381 | [6 empty] | Precio €/kWh | 0.14
0.4 | 13-14h | 13.3333 |  | 6.6667 |  | 1000 |  | 2267.4381 | -1267.4381 | [6 empty] | Beneficio Diario (kWh) |  | Beneficio Semanal (kWh) | Beneficio Anual (kWh)
0.3 | 14-15h | 10 |  | 5 |  | 750 |  | 2267.4381 | -1517.4381 | [6 empty] | 0.325 |  | 2.275 | 118.625
0.2 | 15-16h | 6.6667 |  | 3.3333 |  | 500 |  | 2267.4381 | -1767.4381 | [6 empty] | Beneficio Diario (€) |  | Beneficio Semanal (€) | Beneficio Anual (€)
0.4 | 16-17h | 13.3333 |  | 6.6667 |  | 1000 |  | 2267.4381 | -1267.4381 | [6 empty] | 0.0455 |  | 0.3185 | 16.6075
1.1 | 17-18h | 36.6667 |  | 18.3333 |  | 2750 |  | 2267.4381 | 482.5619
2 | 18-19h | 66.6667 |  | 33.3333 |  | 5000 |  | 2267.4381 | 2732.5619
2.6 | 19-20h | 86.6667 |  | 43.3333 |  | 6500 |  | 2267.4381 | 4232.5619
2.1 | 20-21h | 70 |  | 35 |  | 5250 |  | 2267.4381 | 2982.5619
1.2 | 21-22h | 40 |  | 20 |  | 3000 |  | 2267.4381 | 732.5619
0.3 | 22-22:30h | 10 |  | 5 |  | 750 |  | 2267.4381 | -1517.4381
|  |  |  | Wh Totales al dia (Wh) |  | 38500
|  |  |  | Julios Totales al dia (J) |  | 138600000
% Ocup./3 | Horario Sábado | % Lleno |  | Nº Bicicletas Usadas |  | Wh generados (Wh)
0.3 | 9-10h | 10 |  | 5 |  | 750
0.9 | 10-11h | 30 |  | 15 |  | 2250
1.2 | 11-12h | 40 |  | 20 |  | 3000
1.3 | 12-13h | 43.3333 |  | 21.6667 |  | 3250
1 | 13-14h | 33.3333 |  | 16.6667 |  | 2500
0.4 | 14-15h | 13.3333 |  | 6.6667 |  | 1000
0.1 | 15-16h | 3.3333 |  | 1.6667 |  | 250
0.2 | 16-17h | 6.6667 |  | 3.3333 |  | 500
0.4 | 17-18h | 13.3333 |  | 6.6667 |  | 1000
0.6 | 18-19h | 20 |  | 10 |  | 1500
0.3 | 19-20h | 10 |  | 5 |  | 750
|  |  |  | Wh Totales al dia (Wh) |  | 16750
|  |  |  | Julios Totales al dia (J) |  | 60300000
% Ocup./3 | Horario Domingo | % Lleno |  | Nº Bicicletas Usadas |  | Wh generados (Wh)
0.2 | 9-10h | 6.6667 |  | 3.3333 |  | 500
0.6 | 10-11h | 20 |  | 10 |  | 1500
0.9 | 11-12h | 30 |  | 15 |  | 2250
1.2 | 12-13h | 40 |  | 20 |  | 3000
0.8 | 13-14h | 26.6667 |  | 13.3333 |  | 2000
|  |  |  | Wh Totales al dia (Wh) |  | 9250
|  |  |  | Julios Totales al dia (J) |  | 33300000

## EST. OFICIAL
|  |  |  | Horas Tot. | Equiv. |  | Nº Bicicletas Gimnasio |  | 14
| Horario Normal | 7:00-22:00h |  | 15:00h | 15 |  | Wattios generad. por bici |  | 150
| Horario Fines | 8:00-22:00h |  | 14:00h | 14
[7 empty] | Precio kWh | 0.14
GIMNASIO ESTADIO
| Nombre | Nº Unid. | Consumo (W) |  | Horas Uso Diario (h) |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) |  |  | Consumo por Hora (W) |  | Nombre |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) |  | Nombre |  | Consumo por Hora (W)
| TV | 1 | 250 |  | 14.714 |  | 3678.5 |  | 25749.5 |  |  | 262.75 |  | TV |  | 3678.5 |  | 25749.5 |  | TV |  | 250
| Equipo de Sonido | 1 | 100 |  | 14.714 |  | 1471.4 |  | 10299.8 |  |  | 105.1 |  | Equipo de Sonido |  | 1471.4 |  | 10299.8 |  | Equipo de Sonido |  | 100
| Router WiFi | 1 | 50 |  | 14.714 |  | 735.7 |  | 5149.9 |  |  | 52.55 |  | Router WiFi |  | 735.7 |  | 5149.9 |  | Router WiFi |  | 50
| Clima | 1 | 500 |  | 14.714 |  | 7357 |  | 51499 |  |  | 525.5 |  | Clima |  | 7357 |  | 51499 |  | Clima |  | 500
| PC | 1 | 400 |  | 14.714 |  | 5885.6 |  | 41199.2 |  |  | 420.4 |  | PC |  | 5885.6 |  | 41199.2 |  | PC |  | 400
| Cintas Correr | 9 | 220 |  | 14.714 |  | 29133.72 |  | 203936.04 |  |  | 2080.98 |  | Cintas Correr |  | 29133.72 |  | 203936.04 |  | Cintas Correr |  | 1980
| Focos Sala | 56 | 41 |  | 14.714 |  | 33783.344 |  | 236483.408 |  |  | 2413.096 |  | Focos Sala |  | 33783.344 |  | 236483.408 |  | Focos Sala |  | 2296
[7 empty] | Wattios Totales Semana |  | 574316.848 |  | W Totales por Hora |  | 5860.376 | Wh Totales Entre Semana |  |  |  | 574316.848 |  | Wh Totales por Hora |  | 5576
Entre Semana | Nombre | Nº Unid. | Consumo (W) |  | Horas Uso Diario (h) |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) |  | Semanal | Consumo por Hora (W) |  | Entre Semana | Nombre |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) | Precio €/kWh | 0.14
| TV | 1 | 250 |  | 15 |  | 3750 |  | 18750 |  |  | 250 |  |  | TV |  | 3750 |  | 18750 | Consumo Diario (kWh) |  | Consumo Semanal (kWh) |  | Consumo Anual (kWh)
| Equipo de Sonido | 1 | 100 |  | 15 |  | 1500 |  | 7500 |  |  | 100 |  |  | Equipo de Sonido |  | 1500 |  | 7500 | 82.0469 |  | 574.328 |  | 29947.1029
| Router WiFi | 1 | 50 |  | 15 |  | 750 |  | 3750 |  |  | 50 |  |  | Router WiFi |  | 750 |  | 3750 | Consumo Diario (€) |  | Consumo Semanal (€) |  | Consumo Anual (€)
| Clima | 1 | 500 |  | 15 |  | 7500 |  | 37500 |  |  | 500 |  |  | Clima |  | 7500 |  | 37500 | 11.4866 |  | 80.4059 |  | 4192.5944
| PC | 1 | 400 |  | 15 |  | 6000 |  | 30000 |  |  | 400 |  |  | PC |  | 6000 |  | 30000
| Cintas Correr | 9 | 220 |  | 15 |  | 29700 |  | 148500 |  |  | 1980 |  |  | Cintas Correr |  | 29700 |  | 148500 | Precio €/kWh | 0.14
| Focos Sala | 56 | 41 |  | 15 |  | 34440 |  | 172200 |  |  | 2296 |  |  | Focos Sala |  | 34440 |  | 172200 | Generación Diaria (kWh) |  | Generación Semanal (kWh) |  | Generación Anual (kWh)
[7 empty] | Wattios Totales Semana |  | 418200 |  | W Totales por Hora |  | 5576 |  | Wh Totales Entre Semana |  |  |  | 418200 | 209.6286 |  | 1467.4 |  | 76514.4286
[20 empty] | Generación Diaria (€) |  | Generación Semanal (€) |  | Generación Anual (€)
Fines de Semana | Nombre | Nº Unid. | Consumo (W) |  | Horas Uso Diario (h) |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) |  | Fines de Semana | Consumo por Hora (W) |  | Fines de Semana | Nombre |  | Consumo Diario (Wh) |  | Consumo Semanal (Wh) | 29.348 |  | 205.436 |  | 10712.02
| TV | 1 | 250 |  | 14 |  | 3500 |  | 7000 |  |  | 250 |  |  | TV |  | 3500 |  | 7000
| Equipo de Sonido | 1 | 100 |  | 14 |  | 1400 |  | 2800 |  |  | 100 |  |  | Equipo de Sonido |  | 1400 |  | 2800 | Precio €/kWh | 0.14
| Router WiFi | 1 | 50 |  | 14 |  | 700 |  | 1400 |  |  | 50 |  |  | Router WiFi |  | 700 |  | 1400 | Beneficio Diario (kWh) |  | Beneficio Semanal (kWh) |  | Beneficio Anual (kWh)
| Clima | 1 | 500 |  | 14 |  | 7000 |  | 14000 |  |  | 500 |  |  | Clima |  | 7000 |  | 14000 | 127.5817 |  | 893.072 |  | 46567.3257
| PC | 1 | 400 |  | 14 |  | 5600 |  | 11200 |  |  | 400 |  |  | PC |  | 5600 |  | 11200 | Beneficio Diario (€) |  | Beneficio Semanal (€) |  | Beneficio Anual (€)
| Cintas Correr | 9 | 220 |  | 14 |  | 27720 |  | 55440 |  |  | 1980 |  |  | Cintas Correr |  | 27720 |  | 55440 | 17.8614 |  | 125.0301 |  | 6519.4256
| Focos Sala | 56 | 41 |  | 14 |  | 32144 |  | 64288 |  |  | 2296 |  |  | Focos Sala |  | 32144 |  | 64288
[7 empty] | Wattios Totales Semana |  | 156128 |  | W Totales por Hora |  | 5576 |  | Wh Totales Fines de Semana |  |  |  | 156128
[21 empty] | Benef. Gen. Semanal |  | 205.436 | semanales
[21 empty] | Coste Consumo Semanal |  | 80.4059 | semanales
[21 empty] | Ganancia (+) - Coste (-) |  | 125.0301 | semanales
| GIMNASIO ESTADIO | [8 empty] | ESTADIO
% Ocup./3 | Horario Entre Semana | % Lleno |  | Nº Bicicletas Usadas |  | Wh generados (Wh) |  |  | Diferencia | Energía Obtenida Semanal (Wh) |  |  | 68400 | [7 empty] | Gananc. - Coste Anual |  | 6519.4256 | anuales
0.2 | 7-8h | 6.6667 |  | 1 |  | 150 |  | 5860.376 | -5710.376 | Energía Consumida Semanal (Wh) |  |  | 574328
0.5 | 8-9h | 16.6667 |  | 3 |  | 450 |  | 5860.376 | -5410.376
0.8 | 9-10h | 26.6667 |  | 4 |  | 600 |  | 5860.376 | -5260.376
1.1 | 10-11h | 36.6667 |  | 6 |  | 900 |  | 5860.376 | -4960.376
0.9 | 11-12h | 30 |  | 5 |  | 750 |  | 5860.376 | -5110.376
0.7 | 12-13h | 23.3333 |  | 4 |  | 600 |  | 5860.376 | -5260.376
0.4 | 13-14h | 13.3333 |  | 2 |  | 300 |  | 5860.376 | -5560.376
0.3 | 14-15h | 10 |  | 2 |  | 300 |  | 5860.376 | -5560.376
0.3 | 15-16h | 10 |  | 2 |  | 300 |  | 5860.376 | -5560.376
0.5 | 16-17h | 16.6667 |  | 3 |  | 450 |  | 5860.376 | -5410.376
1.2 | 17-18h | 40 |  | 6 |  | 900 |  | 5860.376 | -4960.376
2.1 | 18-19h | 70 |  | 10 |  | 1500 |  | 5860.376 | -4360.376
2.3 | 19-20h | 76.6667 |  | 11 |  | 1650 |  | 5860.376 | -4210.376
1.6 | 20-21h | 53.3333 |  | 8 |  | 1200 |  | 5860.376 | -4660.376
0.6 | 21-22h | 20 |  | 3 |  | 450 |  | 5860.376 | -5410.376
|  |  |  | Wh Totales al dia |  | 10500
|  |  |  | Julios Totales al dia |  | 37800000
Diferencia: Beneficio - Pérdidas (Wh)
-505928
% Ocup./3 | Horario Fines Semana | % Lleno |  | Nº Bicicletas Usadas |  | Wh generados (Wh)
0.2 | 8-9h | 6.6667 |  | 1 |  | 150
0.5 | 9-10h | 16.6667 |  | 3 |  | 450
0.9 | 10-11h | 30 |  | 5 |  | 750
1.2 | 11-12h | 40 |  | 6 |  | 900
1.3 | 12-13h | 43.3333 |  | 7 |  | 1050
1 | 13-14h | 33.3333 |  | 5 |  | 750
0.5 | 14-15h | 16.6667 |  | 3 |  | 450
0.3 | 15-16h | 10 |  | 2 |  | 300
0.4 | 16-17h | 13.3333 |  | 2 |  | 300
0.7 | 17-18h | 23.3333 |  | 4 |  | 600
1 | 18-19h | 33.3333 |  | 5 |  | 750
0.9 | 19-20h | 30 |  | 5 |  | 750
0.6 | 20-21h | 20 |  | 3 |  | 450
0.3 | 21-22h | 10 |  | 2 |  | 300
|  |  |  | Wh Totales al dia |  | 7950
|  |  |  | Julios Totales al dia |  | 28620000

## SPINNING
TEMPORADA |  | Horas a la Semana |  | Horas Tot. |  | Nº Bicicletas Gimnasio |  | 26
Triatlon Femenino |  | 4 |  | 33 |  | Watt. generad. por bici |  | 200
Spinning Normal |  | 14 |  |  |  | Nº Metros cuadrados |  | 120 | Estimando un espacio de "x" m2
Triatlon Juvenil |  | 9 |  |  |  | Número de focos de luz |  | 12 | Usando una media de 1 foco/10m2
Urkide + Slow |  | 6 |  |  |  | Porcentaje de ocupación(%) |  | 80%
VERANO |  | Horas a la Semana |  | Horas Tot.
Escuela Triatlon |  | 5 |  | 15
Spinning Normal |  | 10
SPINNING ESTADIO
Nombre Aparat. Eléct. |  | Nº Unid. | Potencia (W) |  | Horas Uso Semanales (h) |  | Consumo Semanal (Wh) |  |  | Nombre Aparat. Eléct. | Horas Uso Semanales (h) | Consumo Semanal (Wh)
Clima |  | 1 | 5200 |  | 1 |  | 5200 |  |  | Clima | 1 | 5200
Aire Acondicionado Sala |  | 3 | 240 |  | 33 |  | 23760 |  |  | Aire Acondicionado Sala | 33 | 23760
Focos Sala |  | 12 | 41 |  | 33 |  | 16236 |  |  | Focos Sala | 33 | 16236
[5 empty] | Wh Totales Semana |  | 45196 |  |  |  | Wh Totales Semana | 45196
GIMNASIO ESTADIO
Horas Tot. Entre Semana |  | Energía gen. Semanal
33 |  | 137280 |  | 31h x 30 bici x 200W/bici
ESTADIO
Energía Obtenida Semanal (Wh) |  |  | 137280
Energía Consumida Semanal (Wh) |  |  | 45196
Energia por suplir (-) ó excedente (+) |  |  | 92084 | Beneficio/Pérdida (W) |  | B (+) / P(-)
| Si Potencia/bici = 250w |  | 34540 | Beneficio/Pérdida (W) |  | B (+) / P(-)
Equilibrio Potencias = 212,85W/bici
Precio kwh | 0.14 |  |  |  | Precio €/kWh | 0.14
Beneficio generación |  | 19.2192 | semanales |  | Consumo Diario (kWh) |  | Consumo Semanal (kWh) |  | Consumo Anual (kWh)
Coste Consumo Red |  | 6.3274 | semanales |  | 6.4566 |  | 45.196 |  | 2356.6486
Ganancia (+) - Coste (-) |  | 12.8918 | semanales |  | Consumo Diario (€) |  | Consumo Semanal (€) |  | Consumo Anual (€)
[5 empty] | 0.90392 |  | 6.3274 |  | 329.9308
Gananc. - Coste Anual |  | 672.2132 | anuales
[5 empty] | Precio €/kWh | 0.14
[5 empty] | Generación Diaria (kWh) |  | Generación Semanal (kWh) |  | Generación Anual (kWh)
[5 empty] | 19.6114 |  | 137.28 |  | 7158.1714
[5 empty] | Generación Diaria (€) |  | Generación Semanal (€) |  | Generación Anual (€)
[5 empty] | 2.7456 |  | 19.2192 |  | 1002.144
[5 empty] | Precio €/kWh | 0.14
[5 empty] | Beneficio Diario (kWh) |  | Beneficio Semanal (kWh) |  | Beneficio Anual (kWh)
[5 empty] | 13.1549 |  | 92.084 |  | 4801.5229
[5 empty] | Beneficio Diario (€) |  | Beneficio Semanal (€) |  | Beneficio Anual (€)
[5 empty] | 1.8417 |  | 12.8918 |  | 672.2132

## FOTOVOLTAICA
Tabla Características del Panel
| Potencia Panel (W) | 320
| Altura Panel (m) | 1.956
| Anchura Panel (m) | 0.992
| Rendimiento de la Instalación (%) | 70
| Inclinación (Grados) | 32.5
| Latitud (Grados) | 42.5
3 EDIFICIOS SOBRE LOS QUE COLOCAR PLACAS FOTOVOLTAICAS:
[6 empty] | Ancho (m) | Largo (m) |  |  |  | Distancia "d" Recomendada (m) |  | Paneles en Edificio A
EDIFICIO A: |  | Superficie total (m2) |  | 900 |  | 20 | 45 |  |  |  | L (m) | 1.956 | Largo | 11
[11 empty] | β | 32.5 | Ancho | 18
|  | Dos aguas (m2) |  | 1600 |  | Ancho (m) | Largo (m) |  |  |  | Lat (Grados) | 42.5 | Total | 198
EDIFICIO B: |  | Superficie total (m2) |  | 1880 |  | 10 | 28 |  |  |  | Lat (Radianes) | 0.74176
Reforma Piscinas | [10 empty] | senβ | 0.88387
[6 empty] | Ancho (m) | Largo (m) |  |  |  | cosβ | 0.46773
EDIFICIO C: |  | Superficie total (m2) |  | 732.12 |  | 17.24 | 38 |  |  |  | tan (61) | 1.804
[6 empty] | Ancho (m) | Largo (m) |  |  |  | d (m) | 2.5424
[6 empty] | 14 | 11 |  |  |  | d Final (m) | 3.3051
CÁLCULOS PVGIS - EDIFICIOS ESTADIO
EDIFICIO A: |  | Ancho (m) | Largo (m) |  | Superficie total (m2) |  | 900
|  | 20 | 45
EDIFICIO B: |  | Ancho (m) | Largo (m) |  | Dos aguas (m2) |  | 1600
Reforma Piscinas |  | 10 | 28 |  | Superficie total (m2) |  | 1880
EDIFICIO C: |  | Ancho (m) | Largo (m) |  | Superficie total (m2) |  | 732.12
|  | 17.24 | 38
|  | Ancho (m) | Largo (m)
|  | 14 | 11
[8 empty] | H (33) (Wh/m2/dia) | Horas Solares (Wp/dia) | Energía Generada (Wh/día) |  | Energía Generada Mensual (Wh) |  |  | Energía Generada (Wh/día) | Energía Generada Mensual (Wh)
[7 empty] | Enero | 2380 | 2.38 | 533.12 |  | 16526.72 | Enero |  | 533.12 | 16526.72 | Panel FV de W | 320 |  | Panel FV de W | 320 | EDIFICIO PLANO (A)
[7 empty] | Febrero | 3140 | 3.14 | 703.36 |  | 21804.16 | Febrero |  | 703.36 | 21804.16
[7 empty] | Marzo | 4650 | 4.65 | 1041.6 |  | 32289.6 | Marzo |  | 1041.6 | 32289.6 | Precio Electricidad (€ / kWh) |  | 0.14 | Precio Electricidad (€ / kWh) |  | 0.14
[7 empty] | Abril | 4880 | 4.88 | 1093.12 |  | 33886.72 | Abril |  | 1093.12 | 33886.72
[7 empty] | Mayo | 5410 | 5.41 | 1211.84 |  | 37567.04 | Mayo |  | 1211.84 | 37567.04 | Energía Generada Anual / Panel (kWh) |  | 368.3792 | Energía Generada Anual (kWh) |  | 72940
[7 empty] | Junio | 5920 | 5.92 | 1326.08 |  | 41108.48 | Junio |  | 1326.08 | 41108.48
[7 empty] | Julio | 6430 | 6.43 | 1440.32 |  | 44649.92 | Julio |  | 1440.32 | 44649.92 | Ahorro / Ganancia Anual / Panel (€) |  | 51.5731 | Ahorro / Ganancia Anual (€) |  | 10212
[7 empty] | Agosto | 6000 | 6 | 1344 |  | 41664 | Agosto |  | 1344 | 41664
[7 empty] | Septiembre | 5370 | 5.37 | 1202.88 |  | 37289.28 | Septiembre |  | 1202.88 | 37289.28
[7 empty] | Octubre | 4070 | 4.07 | 911.68 |  | 28262.08 | Octubre |  | 911.68 | 28262.08 | Paneles en Edificio A
[7 empty] | Noviembre | 2510 | 2.51 | 562.24 |  | 17429.44 | Noviembre |  | 562.24 | 17429.44 | Largo | 11
[7 empty] | Diciembre | 2290 | 2.29 | 512.96 |  | 15901.76 | Diciembre |  | 512.96 | 15901.76 | Ancho | 18 |  | Energia Generada Semanal (kWh) |  | 1399
[7 empty] | Año (Media) | 4430 | 4.43 | 992.32 |  | 30265.76 | Año (Media) |  | 992.32 | 30761.92 | Total | 198
[10 empty] | Energía Generada Anual (Wh) |  | 368379.2 |  |  | Energía Generada Anual (Wh) | 368379.2
[20 empty] | Número de Paneles |  | 198
[20 empty] | Precio Individual del Panel (€) |  | 245
[20 empty] | Coste Total Base de los Paneles (€) |  | 48510
[20 empty] | Periodo Amortización (Años) |  | 4.7503
[8 empty] | H (53) (Wh/m^2/dia) | Horas Solares Wp/dia | Energía Generada (Wh/día) |  | Energía Generada Mensual (Wh)
[7 empty] | Enero | 2630 | 2.63 | 589.12 |  | 18262.72
[7 empty] | Febrero | 3330 | 3.33 | 745.92 |  | 23123.52
[7 empty] | Marzo | 4660 | 4.66 | 1043.84 |  | 32359.04
[7 empty] | Abril | 4550 | 4.55 | 1019.2 |  | 31595.2
[7 empty] | Mayo | 4770 | 4.77 | 1068.48 |  | 33122.88
[7 empty] | Junio | 5070 | 5.07 | 1135.68 |  | 35206.08
[7 empty] | Julio | 5560 | 5.56 | 1245.44 |  | 38608.64
[7 empty] | Agosto | 5480 | 5.48 | 1227.52 |  | 38053.12
[7 empty] | Septiembre | 5280 | 5.28 | 1182.72 |  | 36664.32
[7 empty] | Octubre | 4260 | 4.26 | 954.24 |  | 29581.44
[7 empty] | Noviembre | 2730 | 2.73 | 611.52 |  | 18957.12
[7 empty] | Diciembre | 250 | 0.25 | 56 |  | 1736
[7 empty] | Año | 4250 | 4.25 | 952 |  | 29512
[10 empty] | Energía Generada Anual (Wh) |  | 337270.08
Según los datos de Euskalmet, el País Vasco se sitúa entre los 42 y 43,5º de latitud Norte.
Además, en instalaciones fotovoltaicas, se recomienda variar la inclinación de las placas en torno a los 10-15º entre verano e invierno.
Invierno= +10/15º respecto al angulo de latitud.
Verano= -10/15º respecto al angulo de latitud.
Panel Solar Amerisolar
Policristalino:
P=320W.
24 V.
Precio= 245€.
(L=1490mm,
A=990mm,
E=42mm)

## BATERÍAS
Sala Fitness |  | Gimnasio Atlas |  | Sala de Spinning
Energía Consum. Diaria (Wh) | 82045.264 | Energía Consum. Diaria (Wh) | 30889.2857 | Energía Consum. Diaria (Wh) | 6456.5714
Batería UPower 550Ah 24V UP-GC16 |  | Batería UPower 550Ah 24V UP-GC16 |  | Batería UPower 550Ah 24V UP-GC16
Caracteristicas Baterías |  | Caracteristicas Baterías |  | Caracteristicas Baterías
Voltaje (V) | 24 | Voltaje (V) | 24 | Voltaje (V) | 24
Capacidad (Ah) | 550 | Capacidad (Ah) | 550 | Capacidad (Ah) | 550
Prof. Descarga (%) | 80% | Prof. Descarga (%) | 80% | Prof. Descarga (%) | 80%
Precio (€) | 1375 | Precio (€) | 1375 | Precio (€) | 1375
Cálculos Capacidad de las Baterías |  | Cálculos Capacidad de las Baterías |  | Cálculos Capacidad de las Baterías
Caracteristicas Bateria |  | Caracteristicas Bateria |  | Caracteristicas Bateria
Capacidad Útil Bat (Ah) | 10256 | Capacidad Útil Bat (Ah) | 3862 | Capacidad Útil Bat (Ah) | 808
Cap. Sist. Acumulación (Ah) | 12820 | Cap. Sist. Acumulación (Ah) | 4828 | Cap. Sist. Acumulación (Ah) | 1010
Prof. Descarga (%) | 80% | Prof. Descarga (%) | 80% | Prof. Descarga (%) | 80%
Coef. Reduct. Temp. | 1 | Coef. Reduct. Temp. | 1 | Coef. Reduct. Temp. | 1
Nº de días sin aporte solar | 3 | Nº de días sin aporte solar | 3 | Nº de días sin aporte solar | 3
Nº Bat. Paralelo | 24 | Nº Bat. Paralelo | 9 | Nº Bat. Paralelo | 2
Nº Bat. Serie | 1 | Nº Bat. Serie | 1 | Nº Bat. Serie | 1
Presupuesto Baterías |  | Presupuesto Baterías |  | Presupuesto Baterías
Precio total Baterías | 33000 | Precio total Baterías | 12375 | Precio total Baterías | 2750

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PROYECTO |  |  |  | Sala de Spinning | [5 empty] | Sala Fitness | [5 empty] | Gimnasio Atlas
Coste Eléctrico (€/h) | 0'14
Coste Operario (€/h) | 20 |  |  | Presup. Gener. Total | [5 empty] | Presup. Gener. Total | [5 empty] | Presup. Gener. Total
Coste Ingeniería (€/h) | 35 |  |  | Nº Bicicletas | 26 |  |  |  |  | Nº Bicicletas | 14 |  |  |  |  | Nº Bicicletas | 50
Costes Indirectos | 7% de los Cost. Direct. |  | 7% | Subtotal Unitario | 57 |  |  |  |  | Subtotal Unitario | 57 |  |  |  |  | Subtotal Unitario | 57
Imprevistos | 10% de los Cost. Tot. |  | 10% | Subtotal General | 1482 |  |  |  |  | Subtotal General | 798 |  |  |  |  | Subtotal General | 2850
Costes Financieros | 4% Cost. Tot. + Imprev. |  | 4%
|  |  |  | Costes Directos |  | 1482 |  |  |  | Costes Directos |  | 798 | Costes Directos |  | 48510 | Costes Directos |  | 2850
|  |  |  | Indirectos | 7% | 103.74 |  |  |  | Indirectos | 7% | 55.86 | Indirectos | 7% | 3395.7 | Indirectos | 7% | 199.5
Presupuesto Gener. Unit. |  |  |  | Subtotal 1 |  | 1585.74 |  |  |  | Subtotal 1 |  | 853.86 | Subtotal 1 |  | 51905.7 | Subtotal 1 |  | 3049.5
Correa | 5 |  |  | Imprevistos | 10% | 158.574 |  |  |  | Imprevistos | 10% | 85.386 | Imprevistos | 10% | 5190.57 | Imprevistos | 10% | 304.95
Correa Subtotal | 10 |  |  | Subtotal 2 |  | 1744.314 |  |  |  | Subtotal 2 |  | 939.246 | Subtotal 2 |  | 57096.27 | Subtotal 2 |  | 3354.45
Polea | 5 |  |  | Financieros | 4% | 69.7726 |  |  |  | Financieros | 4% | 37.5698 | Financieros | 4% | 2283.8508 | Financieros | 4% | 134.178
Polea Subtotal | 10 |  |  | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 1814.0866 |  |  |  | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 976.8158 | Coste Total Instalación Fotovoltaica |  | 59380.1208 | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 3488.628
Eje | 1
Ejes Subtotal | 2
Generador | 30 |  |  | Rentabilidad Spinning | [5 empty] | Rentabilidad Fitness | [5 empty] | Rentabilidad Gimnasio Atlas
Operario | 5 |  |  | Coste Total Instalación | 1814.0866 |  | Coste Total Baterías |  | 2750 | Coste Total Instalación | 60356.9366 |  | Coste Total Baterías |  | 33000 | Coste Total Instalación | 3488.628 |  | Coste Total Baterías |  | 12375
Subtotal Unitario | 57 |  |  | Coste Consumo Red (Anual) | 329.9308 |  | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 1814.0866 | Coste Consumo Red (Anual) | 4192.5944 |  | Coste Total Instalación Fotovoltaica |  | 59380.1208 | Coste Consumo Red (Anual) | 1578.4425 |  | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 3488.628
|  |  |  | Beneficio Instalac. Gen. (Anual) | 1002.144 |  | Coste Total General |  | 4564.0866 | Beneficio Instalac. Gen. (Anual) | 20923.62 |  | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 976.8158 | Beneficio Instalac. Gen. (Anual) | 1595.05 |  | Coste Total General |  | 15863.628
Realizar el montaje en cada bicicleta cuesta al operario: mins. |  | 15 |  | Ahorro ó Ganancia (Anual) | 672.2132 |  |  |  |  | Ahorro ó Ganancia (Anual) | 16731.0256 |  | Coste Total General |  | 93356.9366 | Ahorro ó Ganancia (Anual) | 16.6075
Cost. Mantenimiento Anual |  | 3% |  | Coste Total Baterías |  | 2750 |  |  |  | Coste Total Baterías |  | 33000 |  |  |  | Coste Total Baterías |  | 12375
|  |  |  | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 1814.0866 |  |  |  | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 60356.9366 |  |  |  | Coste Total Instalación Bicicletas |  | 3488.628
|  |  |  | Ahorro ó Ganancia (Anual) |  | 672.2132 |  |  |  | Ahorro ó Ganancia (Anual) |  | 16731.0256 |  |  |  | Ahorro ó Ganancia (Anual) |  | 16.6075
|  |  |  | Periodo Amortización (Años) |  | 6.7896 |  |  |  | Periodo Amortización (Años) |  | 5.5799 |  |  |  | Periodo Amortización (Años) |  | 955.2087
[5 empty] | Ingresos | Gastos |  | Flujo Acumulado |  |  | Ingresos | Gastos | Flujo Acumulado |  |  |  | Ingresos | Gastos |  | Flujo Acumulado |  | Sin Instalación | Con Instalación
|  |  |  | Año 0 | 0 | 4564.0866 |  | -4564.0866 |  | Año 0 | 0 | 93356.9366 | -93356.9366 |  |  | Año 0 | 0 | 15863.628 |  | -15863.628 | Año 0 | -1578.4425 | -15863.628
|  |  |  | Año 1 | 672.2132 | 54.4226 |  | -3946.296 |  | Año 1 | 16731.0256 | 1810.7081 | -78436.6191 |  |  | Año 1 | 16.6075 | 104.6588 |  | -15951.6793 | Año 1 | -3156.885 | -15951.6793
|  |  |  | Año 2 | 672.2132 | 54.4226 |  | -3328.5054 |  | Año 2 | 16731.0256 | 1810.7081 | -63516.3016 |  |  | Año 2 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16039.7307 | Año 2 | -4735.3275 | -16039.7307
|  |  |  | Año 3 | 672.2132 | 54.4226 |  | -2710.7148 |  | Año 3 | 16731.0256 | 1810.7081 | -48595.9841 |  |  | Año 3 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16127.782 | Año 3 | -6313.77 | -16127.782
|  |  |  | Año 4 | 672.2132 | 54.4226 |  | -2092.9241 |  | Año 4 | 16731.0256 | 1810.7081 | -33675.6666 |  |  | Año 4 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16215.8334 | Año 4 | -7892.2125 | -16215.8334
|  |  |  | Año 5 | 672.2132 | 54.4226 |  | -1475.1335 |  | Año 5 | 16731.0256 | 1810.7081 | -18755.3491 |  |  | Año 5 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16303.8847 | Año 5 | -9470.655 | -16303.8847
|  |  |  | Año 6 | 672.2132 | 54.4226 |  | -857.3429 |  | Año 6 | 16731.0256 | 1810.7081 | -3835.0316 |  |  | Año 6 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16391.936 | Año 6 | -11049.0975 | -16391.936
|  |  |  | Año 7 | 672.2132 | 54.4226 |  | -239.5523 |  | Año 7 | 16731.0256 | 1810.7081 | 11085.2859 |  |  | Año 7 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16479.9874 | Año 7 | -12627.54 | -16479.9874
|  |  |  | Año 8 | 672.2132 | 54.4226 |  | 378.2383 |  | Año 8 | 16731.0256 | 1810.7081 | 26005.6034 |  |  | Año 8 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16568.0387 | Año 8 | -14205.9825 | -16568.0387
|  |  |  | Año 9 | 672.2132 | 54.4226 |  | 996.0289 |  | Año 9 | 16731.0256 | 1810.7081 | 40925.9209 |  |  | Año 9 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16656.0901 | Año 9 | -15784.425 | -16656.0901
[16 empty] | Año 10 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16744.1414 | Año 10 | -17362.8675 | -16744.1414
[16 empty] | Año 11 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16832.1927 | Año 11 | -18941.31 | -16832.1927
[16 empty] | Año 12 | 16.6075 | 104.6588 |  | -16920.2441 | Año 12 | -20519.7525 | -16920.2441
[16 empty] | Año 13 | 16.6075 | 104.6588 |  | -17008.2954 | Año 13 | -22098.195 | -17008.2954

## RELACIÓN TRANSMISIÓN
Cálculo Relación Tren Transmisión
Diámetro Volante Inercia (m) | 0.4
Velocidad Volante Inercia (rpm) | 60
Diámetro Rueda 2 (m) | 0.05
Velocidad Rueda 2 (rpm) | 480
Diámetro Rueda 3 (m) | 0.6
Velocidad Rueda 3 (rpm) | 480
Diámetro Rueda 4 (m) | 0.05
Velocidad Rueda 4 (rpm) | 5760
Puntos de la Tabla a Rellenar
Volante de Inercia (Rueda 1)
Generador Eléctrico (Rueda 4)

## DIAGRAMA ÁRBOL
GRUPO DE BATERÍAS
CARGAS ACOPLADAS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
GENERADORES
PANELES
FOTOVOLTAICOS
RED ELÉCTRICA

## DIAGRAMA GANTT
Actividad | Nombre | Fecha de Inicio | Duración | Fecha de Terminación
1 | Diseño | 2017-11-15 | 82 | 2018-02-05
2 | Contextualización y Bocetos | 2017-11-20 | 35 | 2017-12-25
3 | Elección element. de instalac. | 2017-12-25 | 42 | 2018-02-05
4 | Gestión de compras | 2018-02-05 | 16 | 2018-02-21
5 | Llegada de pedido elem. Eléct. | 2018-02-10 | 11 | 2018-02-21
6 | Montaje | 2018-02-21 | 30 | 2018-03-23
7 | Primer montaje | 2018-02-24 | 10 | 2018-03-06
8 | Resultado y reevaluación | 2018-03-06 | 7 | 2018-03-13
9 | Segundo montaje | 2018-03-13 | 7 | 2018-03-20
10 | Comprobación funcionamiento | 2018-03-20 | 3 | 2018-03-23
11 | Realización pruebas laboratorio | 2018-03-23 | 22 | 2018-04-14
12 | Cálculos | 2018-03-23 | 7 | 2018-03-30
13 | Evaluación de Resultados | 2018-03-30 | 5 | 2018-04-04
14 | Mejora de Medidas | 2018-04-04 | 10 | 2018-04-14
15 | Conclusiones | 2018-04-14 | 14 | 2018-04-28
16 | Redacción del Documento | 2018-04-28 | 54 | 2018-06-21
|  | 43054 |  | 43272
Formulas:
Fecha de Terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración]
Fecha de Inicio = [Fecha de Terminación, row above]
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+5